中国国家铁路集团有限公司企业标准

Q/CR xxxx—xxxx

铁路房建工程施工安全技术规程

Safety Constructional Regulations for Railway

Building Construction Engineering

（征求意见稿）

20XX-XX-XX   发布           20XX-XX-XX  实施

中国国家铁路集团有限公司发布

中国国家铁路集团有限公司企业标准

铁路房建工程施工安全技术规程

Safety Constructional Regulations for Railway

Building Construction Engineering

Q/CR XXXX-XXXX

主编单位：中铁建设集团有限公司

中铁建工集团有限公司

批准部门：中国国家铁路集团有限公司

施行日期：20XX年XX月XX日

XXXX出版社

20XX▪北京

前 言

本规程系统分析铁路房建工程施工安全管理现状，全面总结铁路房建工程各专业作业施工现场实践经验，充分借鉴国内外相关标准，经广泛征求意见，参考国内已有相关房建专业施工安全技术标准基础上编制而成。

本规程共分21章，包括总则，术语，基本规定，土石方工程，基坑工程，桩基工程，钢筋混凝土结构工程，钢结构工程，屋面工程，施工用电，幕墙工程，装饰装修工程，电气工程，设备安装工程，电梯工程，营业线施工，施工机械，消防工程，防水（防腐）工程，拆除及加固改造工程，安全资料。

本规程主要内容如下：

1 “总则”章主要对铁路房建工程涉及的安全要求进行总体概述。

2 “术语”章针对铁路房建工程涉及的特定用语进行描述。

3 “基本规定”章主要对于铁路房建工程参建各方需要履行的义务进行阐述。

4 “土石方工程”章主要对场地平整、土石方爆破、土石方开挖、土石方填筑等涉及的安全施工进行要求。

5 “基坑工程”章主要对现场勘查、支护结构、降水排水、特殊土、线路安全、检测维护等涉及的安全施工进行要求。

6 “桩基工程”章主要对地面处理和换填、桩基础施工、堆载预压等涉及的安全施工进行要求。

7 “钢筋混凝土结构工程”章主要对钢筋工程、预应力工程、模板工程、脚手架工程、混凝土工程、砌体工程、装配式工程等涉及的安全施工进行要求。

8 “钢结构工程”章主要对钢结构加工制作、钢结构安装、焊接、涂装等等涉及的安全施工进行要求。

9 “屋面工程”章主要对金属屋面、混凝土屋面、玻璃采光顶等涉及的安全施工进行要求。

10 “防水（防腐）工程”章主要对防水作业、防腐作业涉及的安全施工进行要求。

11 “建筑幕墙工程”章主要对幕墙预埋件、幕墙龙骨吊装、幕墙面板安装等涉及的安全施工进行要求。

12 “装饰装修工程”章主要对吊顶作业、墙面作业、地面作业等涉及的安全施工进行要求。

13 “电气工程”章主要对供配电系统、电气线路、电气照明、防雷接地等涉及的安全施工进行要求。

14 “设备安装工程”章主要对水管道安装、风管道安装、设备安装等涉及的安全施工进行要求。

15 “消防工程”章主要对铁路房建工程及附属用房的消防作业进行要求。

16 “施工用电”章主要对外电线路及防护、配电室及发电机、配电线路、配电箱及开关等涉及的安全施工进行要求。

17 “施工机械”章主要对土石方机械、桩工机械、建筑起重机械、混凝土机械等涉及的安全施工进行要求。

18 “拆除工程”章主要对人工拆除、机械拆除、静力破碎拆除等涉及的安全施工进行要求。

19 “营业线及邻近营业线施工”章主要对地基、主体、幕墙、跨线顶推、地道便梁施工等部位的安全施工进行要求。

20 “电梯工程”章主要对乘客电梯、载货电梯、自动扶梯、自动人行道安装等涉及的安全施工进行要求。

21 “安全内部资料”章主要对建设单位、监理单位、施工单位需填报的安全资料进行总结归纳。

在执行本规程过程中，希望各单位结合工程实践，认真总结经验，积累资料。如发现需要修改和补充之处，请及时将意见和有关资料寄交中铁建设集团有限公司（北京市石景山路20号，邮政编码：100043），并抄送中国铁路经济规划研究院有限公司（北京市海淀区北蜂窝路乙29号，邮政编码：100038），供今后修订时参考。

本规程由中国国家铁路集团有限公司建设管理部负责解释。

主编单位：中铁建设集团有限公司。

中铁建工集团有限公司。

主要起草人：钱增志、杨煜、方宏伟、曹少卫、陈月平、韩锋、陈继云、岳立明、罗力勤、李小荣、翟玉新、温恺、蒋志伟、倪晓东、王亚清、田凯、李海龙、韩喜旺、刘怀宇、陈静、郑浩、王强、牛卫兵、李元洁、彭超、胡祖顺、吴亚东、严晗、柳辉、包玉琳、蔡文刚、付大伟、张文学、庞小军、张悦、田浩、张湛。

主要审查人：

目 录

1 总则	1

2 术语	3

3 基本规定	4

4 土石方工程	8

4.1 一般规定	8

4.2 场地平整	9

4.3 土石方爆破	10

4.4 土石方开挖	11

4.5 土石方填筑	16

5 基坑工程	17

5.1一般规定	17

5.2现场勘查与环境调查	19

5.3支护结构施工	19

5.4降水及排水	24

5.5特殊土	25

5.6 线路安全	28

5.7 检测及维护	29

5.8 安全风险评估与风险控制	31

6 桩基工程	34

6.1 一般规定	34

6.2 地面处理和换填	35

6.3 桩基础施工	36

6.4 堆载预压	41

7 钢筋混凝土结构工程	42

7.1 一般规定	42

7.2 钢筋工程	44

7.3 预应力工程	46

7.4 模板工程	47

7.5 脚手架工程	52

7.6 混凝土工程	58

7.7 砌体工程	61

7.8 装配式工程	62

8 钢结构工程	67

8.1 一般规定	67

8.2 钢结构加工制作	68

8.3 钢结构安装	69

8.4 气焊割作业	72

8.5 钢结构焊接	73

8.6 钢结构涂装	73

9 屋面工程	76

9.1 一般规定	76

9.2 金属屋面	77

9.3 混凝土屋面	78

9.4 玻璃采光顶	79

10 防水（防腐）工程	81

10.1  一 般 规 定	81

10.2  防水施工	82

10.3  防腐施工	83

11 建筑幕墙工程	85

11.1 一般规定	85

11.2 预埋件、后锚固连接件	85

11.3 幕墙钢结构及龙骨吊装	86

11.4 幕墙面板吊装施工作业安全	88

12 装饰装修工程	92

12.1 一般规定	92

12.2 吊顶工程	92

12.3 墙面工程	94

12.4 楼地面工程	95

12.5 外墙工程	95

13 电气工程	97

13.1 一般规定	97

13.2 供配电系统	97

13.3 电气线路	100

13.4 电气照明	101

13.5 防雷与接地	103

14 设备安装工程	106

14.1 一般规定	106

14.2 水管道及部件安装	107

14.3 风管道及部件安装	110

14.4 设备安装	112

15 消防工程	115

15.1 一般规定	115

15.2 铁路房建及附属用房消防	115

16 施工用电	118

16.1 一般规定	118

16.2 外电线路及电气设备防护	118

16.3 接地与防雷	119

16.4 配电室及发电机	120

16.5 配电线路	121

16.6 配电箱及开关箱	122

16.7 施工照明	123

17 施工机械	124

17.1 一般规定	124

17.2 土石方机械	126

17.3桩工机械	129

17.4建筑起重机械	131

17.5混凝土机械	137

17.6其他施工机械	139

18 拆除工程	144

18.1   一般规定	144

18.2  人工拆除工程	146

18.3  机械拆除工程	147

18.4  静力破碎拆除	149

19 营业线及邻近营业线铁路房建施工	151

19.1 一般规定	151

19.2 地基与基础施工	152

19.3 主体结构施工	154

19.4 幕墙及屋面施工	157

19.5 跨营业线天桥顶推施工	158

19.6 地道便梁施工	159

20 电梯工程	161

20.1 一般规定	161

20.2 乘客电梯、载货电梯安装作业安全要求	162

20.3 自动扶梯和自动人行道安装作业安全要求	167

21 安全内业资料	170

21.1 一般规定	170

21.2 建设单位	170

21.3 监理单位	171

21.4 施工单位	171

21.5 建设、监理、施工单位施工现场安全资料分类	171

引用标准名录	177

本规程用语说明	179

《铁路房建工程施工技术安全规程》条文说明	180

# 总  则

## 1.0.1为贯彻“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针，体现以人为本、安全发展理念，统一铁路房建工程施工安全技术要求，规范施工安全管理和施工作业行为，安全措施先进可靠、经济适用，保障人身、设备、设施及行车安全，制定本规程。

条文说明:1.0.1 本规程突出依法合规、预防为主、体现发展的原则，贯彻落实现行安全生产法律法规，全面对接管理规章，与相关标准、规范协调统一，进一步明确安全管理和施工作业行为。

## 1.0.2本规程适用于新建、改建铁路房建工程施工。

## 1.0.3铁路房建工程施工应建立健全质量、环境、职业健康安全管理体系，对施工安全管理、施工安全技术、施工安全作业进行管理与控制。

## 1.0.4铁路房建工程应按设计文件施工，达到设计要求的安全使用功能。

## 1.0.5建设各方应按规定设置安全管理机构，配备安全管理人员，制定安全生产规章制度，落实安全生产责任。

## 1.0.6建设各方人员应遵守安全生产有关法律法规及本规程规定，经培训合格方可上岗。特种作业人员应按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得相应资格，方可上岗作业。

条文说明：1.0.5 依据现行法律法规的规定，建设、勘察、设计、施工、监理单位依法承担安全生产责任，建立安全生产保障体系，健全安全生产责任制，采取先进技术和方法，加强和改进安全生产管理，保证铁路房建工程施工安全。

## 1.0.7铁路房建工程施工应采用合格的机械设备、仪器仪表、材料和安全防护用品等。

## 1.0.8铁路房建工程施工中应用新技术、新工艺、新设备、新材料时，应制定相应的安全技术措施，并对有关人员进行安全生产教育培训。

## 1.0.9施工组织设计应包含安全保障措施。危险性较大的工程应编制专项施工方案，并按规定经审批后实施。

条文说明：1.0.9 《铁路建设工程安全生产管理办法》（铁总建设〔2014〕168号）规定：施工单位应按照规定对高风险工点实施安全风险管理，编制专项施工方案，进行相关安全检算，经施工单位技术负责人，总监理工程师审核，报建设单位批准后方可实施，施工单位专职安全生产管理人员进行现场监督。必要时应组织专家论证。

## 1.0.10建设各方应按规定编制实施应急预案，备齐备足应急物资、人员和设备，按规定组织培训和演练。

条文说明：1.0.10  《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导则》GB/T 29639—2013对应急预案的编制和管理均有详细规定。对于铁路路基工程，参建各方根据各自的职责编制应急预案。2014年12月1日起施行的《安全生产法》规定：应急预案应定期组织培训和演练，必须让参建各方人员了解应急知识，重大危险源应急预案应与政府的生产安全事故应急救援预案相衔接。建设各方应重视应急预案的培训、演练效果和建立重大危险源应急预案的衔接机制。

## 1.0.11铁路房建工程施工应遵守国家有关劳动保护的法律法规，按规定配备、使用劳动保护和安全防护等用品。

## 1.0.12施工过程中应及时掌握气象、水文和地质灾害等相关信息，做好防范和应急工作。

## 1.0.13建设各方应按规定进行安全生产检查，对安全隐患应及时采取整改措施。

## 1.0.14营业线及邻近营业线施工应严格执行国家、铁路行业有关安全生产的规定。

条文说明：1.0.14  《铁路建设项目安全生产管理办法》（铁总建设[2014]168号）规定，组织工程线施工运输或新线开行工程列车和联调联试及运行试验期间，各项施工应比照营业线施工进行安全管理。

## 1.0.15联调联试及运行试验期间，各项施工应按照营业线施工进行安全管理。

## 1.0.16铁路房建工程施工安全除应符合本规程外，尚应符合国家现行有关标准的规定。

# 术语

- 2.0.1《铁路工程基本术语标准》GB/T 50262、《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB 10301等规定的有关术语适用于本规程。

# 基本规定

### 3.0.1 建设各方应推行安全生产标准化管理，实行安全风险辨识与评估，制定相应的风险控制和安全技术措施，开展隐患排查、分级分类管理，强化安全重点环节管理。

### 3.0.2 施工前应依据设计文件开展现场调查，掌握施工影响范围内架空线路等交叉工程情况。

### 3.0.3 营业线及邻近营业线、城市轨道交通的工程设计、施工方案、施工计划应经铁路运输单位批准，与设备管理单位、行车组织单位办理相关手续后方可开工。邻近营业线施工应纳入营业线施工安全管理范畴。

### 3.0.4 建设各方应在开工前和施工过程中应定期按表3.0.4规定的内容检查。

表3.0.4施工安全管理检查内容

| 序号 | 检查项目 | 检查内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全管理组织机构 | 机构设置情况和人员配备情况 |
| 2 | 安全管理目标 | 目标、指标的建立和分解 |
| 3 | 安全管理制度 | 建设各方以安全生产责任制度为核心的规章制度建立和运行情况 |
| 4 | 安全技术标准 | 有效性核对 |
| 5 | 设计文件 | 现场核对 |
| 6 | 专项施工方案 | 编制、审批和执行情况 |
| 7 | 安全技术交底 | 编制和内容符合性检查，逐级交底及签收，执行情况 |
| 8 | 机械设备 | 操作规程制定，维修保养、检验、验收 |
| 9 | 施工安全协议 | 签订施工安全相关协议 |
| 10 | 安全生产教育培训 | 培训、考核和特种作业人员管理 |
| 11 | 安全检查 | 计划、实施和问题的整改处理 |
| 12 | 安全风险管理 | 危险源的辨识评估情况，重大危险源施工条件验收情况 |
| 13 | 安全资源配置 | 安全防护设施、安全标志的设置情况，劳动防护用品的采购、保管、发放和正确使用情况 |
| 14 | 应急预案 | 应急预案的制定情况，应急物资、人员和设备的配备情况，演练情况 |

条文说明：3.0.4  《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运〔2012〕280号）规定：施工安全协议由施工单位与设备管理单位和行车组织单位按施工项目分别签订。施工安全协议书的基本内容应包括：①工程概况（施工项目、作业内容、地点和时间、影响范围）；②施工责任地段和期限；③双方所遵循的技术标准、规程和规范；④安全防护内容、措施及专业结合部安全分工（根据工点、专业实际情况，由双方制定具体条款）；⑤双方安全责任、权利和义务（包括共同安全职责和双方各自安全职责）；⑥违约责任和经济赔偿办法（包括发生铁路交通责任事故时双方所承担的法律责任）；⑦安全监督和基建、更新改造项目配合费用；⑧法律法规规定的其他内容。未签订施工安全协议的施工计划申请，铁路运输企业主管业务处室不予审核，严禁施工。

### 3.0.5 建设各方应按《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301的规定对参建人员进行有针对性的培训，未经培训或培训不合格者不应上岗。

### 3.0.6 对安全检查中发现的不符合规定的情况，应签发安全检查整改通知单，限期整改，并跟踪验证。

### 3.0.7 每天施工作业前，应进行班前安全讲话，向班组作业人员强调当天作业所涉及的安全注意事项和施工安全要点。

### 3.0.8 施工现场应按规定设置安全警示标志和围挡等防护设施，并由专人管理。无关人员不应进入施工作业区。

### 3.0.9 进入施工现场的人员应正确戴好安全帽，正确穿戴好个人防护用品，高处作业时应系好安全带。

### 3.0.10 设备操作人员应控制连续作业时间，不应疲劳操作。噪声环境下作业的施工人员应按规定佩戴噪声防治劳保用品。

条文说明：3.0.10 本规程中的噪声环境是指建筑施工过程中，发声源产生的人为活动噪声超过国家规定的环境噪声标准，妨碍现场施工和管理人员工作、生活和其他正常活动的生产及生活环境。

《建筑施工场界环境噪声排放标准》GB 12523规定：建筑施工场界环境噪声排放限值昼间为70 dB(A)，夜间为55 dB(A)，夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于15 dB(A)；当场界距噪声敏感建筑物较近，其室外不满足测量条件时，可在噪声敏感建筑物室内测量，并将相应的限值减dB(A)作为评价依据。作业场所的环境噪声超过上述规定且施工作业人员每工作日8小时暴露于等效声级大于等于85 dB(A)，即为噪声环境，要求施工作业人员佩戴噪声防治的劳保用品。常用的有防声棉或防噪耳塞、耳罩、耳帽等护具。

### 3.0.11 施工现场的各种安全设施、设备和警告、安全标志等未经项目安全管理人员同意，不应拆除和挪动。

### 3.0.12 铁路房建工程施工中凡涉及临空作业、洞口作业、悬空作业、操作平台、交叉作业及安全网搭设，应在施工方案中编制安全技术措施。

### 3.0.13 施工作业中自行设计、制作的工具设备，应根据国家现行相关标准，结合设备材料、荷载，通过计算确定设计参数，同时编制专项安全方案。

### 3.0.14 项目部针对不同专业工程特点，结合现场可能发生的安全事故进行危险源的分析，制定相关应急救援方案，同时对易发生安全事故的部位、环节进行监控。

### 3.0.15 施工中的安全措施、劳动保护、防火要求等安全措施，应符合国家现行有关标准的规定。

### 3.0.16 主体结构施工应符合安全生产条件要求，应组建安全生产领导小组，应建立健全安全生产责任制和安全生产管理制度，应根据规模足额配备具备相应资格的专职安全生产管理人员。

### 3.0.17 主体结构工程施工前，施工单位应对施工现场可能发生的危害、灾害与突发事件制订应急预案。应急预案应进行交底和培训，必要时应进行演练。

### 3.0.18 在主体施工过程中，应指定专职安全生产管理人员在施工现场旁站，做到对施工全过程的安全监督。

### 3.0.19 根据住房和城乡建设部发布的2018年37号令《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》的要求，符合危险性较大的分部分项工程的须编制专项安全施工方案，符合超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的应编制专项安全施工方案，并组织专家对施工方案进行论证。

### 3.0.20 施工材料构配件进场应进行验收并按规范要求复试，构配件及材质应符合国家现行有关标准、设计文件和施工方案的规定。

### 3.0.21 施工现场出入口、施工起重机械、临时用电设施以及脚手架、模板支撑架等施工临时设施、临边与洞口等危险部位，应设置明显的安全警告标志和必要的安全防护设施，并应经验收合格后方可使用。

# 土石方工程

## 一般规定

    - 土石方工程施工作业应考虑下列主要危险源、危害因素：

#### 地下管线及建（构）筑物等未经探明或未采取必要的保护措施。

#### 未经探明的不良地质状况。

#### 邻近或跨越铁路营业线施工没有按专项施工方案执行。

#### 未按规定的顺序和方法开挖土石方。

#### 违规进行爆破作业。

#### 未按规定进行基坑降水作业，产生管涌、突涌、流砂现象。

#### 基坑内外排水措施不力，产生雨污水聚集或倒灌现象。

#### 机械设备未按规定进行检查验收，土石方运输车辆超速超载行驶。

#### 基坑支护未同步实施。

#### 边坡防护不到位，边坡上荷载超限。

条文说明：4.1.1根据《铁路营业线施工安全管理办法》（TG/CW106）规定，邻近营业线施工是指在营业线两侧一定范围内，新建铁路工程、既有线改造工程及地方工程等影响或可能影响铁路营业线设备稳定、使用和行车安全的施工作业。跨越铁路营业线施工是指在既有铁路房建改扩建工程中跨越营业线增加进站天桥或出站地道、社会通道等工程施工。城市轨道交通指地铁系统、轻轨系统、单轨系统、有轨电车、磁浮系统、自动导向轨道系统和市域快速轨道系统。

    - 施工前应做好施工调查，对土石方作业区及毗邻区域内地下管线、铁路营业线、城市轨道交通等建（构）筑物做好资料移交和探测，制定专项迁改方案或保护措施。

条文说明：4.1.2地下管线包括铁路专用四电管线及地方市政各类管线，建（构）筑物包括地铁、人防、水池等。

    - 施工前应收集水文气象和地质资料，分析不利气候和地质影响，制定应对措施。

条文说明：4.1.3施工过程中应对地质、水文情况进行核对，当地质、水文与设计不符或周边环境出现异常时，应及时向建设单位、设计单位报告处理。

    - 邻近、跨越铁路营业线施工应编制专项施工方案和应急救援预案。

条文说明：4.1.4根据《铁路营业线施工安全管理办法》（TG/CW106）。邻近或跨越铁路营业线施工必须编制专项施工方案，经铁路相关设备管理单位会签后，上报铁路局主管业务处室审批。轨道交通保护区指在结构周边50米范围内。

    - 作业前应评估对既有管线、邻近铁路营业线、城市轨道交通等的影响程度，采取相应的监测及安全技术措施。

条文说明：4.1.5根据《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497）相关规定。分析评估基坑周边环境的变形敏感度，结合第三方监测确定的变形报警值，由基坑支护设计单位提出各个施工阶段施工监测的变形报警值。必要时在基坑施工前对周边敏感的建筑物及管线设施预先采取加固措施。

    - 土石方开挖前应编制降排水方案。

条文说明：4.1.6地下水对基坑开挖支护有着重要影响,地下水改变土体以及支护结构的应力状况以及受力情况，并弱化土体自身的物理力学性质和支护结构强度。

    - 大型机械应保证设备性能稳定，控制好车距和车速。

    - 邻近建筑及基坑周边不应超载堆放。

    - 基坑开挖的安全施工应符合国家现行标准《建筑边坡工程技术规范》GB50330、《建筑基坑支护技术规程》JGJ120和《建筑施工土石方工程安全技术规范》JGJ180的相关要求。

## 场地平整

    - 施工前应将施工区域全封闭并符合限界要求。

条文说明：4.2.1根据《关于加强邻近既有线施工安全管理的通知》相关规定，邻近铁路营业线施工需强化防侵线措施，施工场地与铁路营业线必须采用硬隔离措施，有吊车、挖掘机等大型机具作业必须设置强化的隔离措施；铁路营业线施工通道必须有专人看守，有汽车运行的区段施工便道与铁路营业线间必须设置隔离墩，对既有线行车设备构成威胁的要加装防护措施。在铁路安全保护区内进行取土、挖砂、挖沟、采空作业或者堆放、悬挂物品，应当征得铁路运输企业同意并签订安全协议，且应制定防止影响铁路运输安全的施工措施。

    - 施工前应规划行走路线并加固施工道路，机械与架空线路应保持安全距离。

    - 场地平整作业应按表4.2.3的内容检查。

表4.2.3 场地平整施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 | 4.1.4 |
| 2 | 现场调查 | 4.1.2 |
| 3 | 地质核对 | 4.1.3 |
| 3 | 临近营业线施工 | 4.1.4，4.1.5，4.2.1 |
| 4 | 防范、应急工作 | 4.1.9 |
| 5 | 影响程度分析 | 4.1.5 |
| 6 | 临时防、排水系统 | 4.1.6 |
| 7 | 安全防护设施 | 4.2.1 |
| 8 | 设备行走路线的加固处理 | 4.2.2 |

## 土石方爆破

    - 爆破开挖施工前应开展施工调查并制定专项施工方案。爆破开挖施工时应充分考虑爆破振动安全影响，邻近既有铁路营业线、城市轨道交通和其它保护物的爆破施工振动安全控制应符合《铁路工程爆破振动安全技术规范》TB 10307的相关规定。

条文说明：4.3.1现场调查报告的主要调查内容有：爆区周围的建（构）筑物、铁路路基、边坡、涵洞、桥梁、隧道、接触网支柱等结构；爆区周围人员、地面和地下建（构）筑物及各种设备、管线、设施分布情况等。 营业线及城市轨道交通等重要工程设施附近采用爆破技术，应充分考虑爆破振动安全影响，按《铁路工程爆破振动安全技术规范》TB 10307的相关规定控制爆破施工振动安全。

    - 爆破工程应由取得相应爆破资质和安全生产许可证的企业承担；爆破作业人员应取得有关部门颁发的资格证书，持证上岗；作业现场应由具有相应资格的技术人员负责指导施工。

    - 爆破作业指挥机构、警戒区、爆炸品管理等应满足国家及地方相关管理要求和规定。

条文说明：4.3.3爆破作业指挥机构、通讯网络、警戒区域、警示标志、警戒人员、爆破开挖、公安机关审批、安全评估、爆破公告等应符合《爆破作业项目管理要求》GA 991的相关规定。民用爆炸物品的管理应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB 10301的相关规定。爆破装药、爆破必须按《爆破安全规程》GB 6722的规定。

    - 作业环境存在下列情况时，不应进行爆破作业：

- 爆破可能造成边坡不稳定、崩塌或滑坡。

- 爆破可能危及人员安全或影响建（构）筑物结构安全和既有铁路营业线及设施的正常使用。

- 炮孔温度异常而未采取有效针对性措施。

- 作业人员和机械设备撤离通道不安全或交通阻滞。

    - 起爆后，应及时检查影响范围内的边坡和既有铁路营业线及设施等，排除未引爆的爆炸物并清理危石，应确认安全后方可解除警戒。

条文说明：4.3.5盲炮处理要符合现行国家标准《爆破安全规程》GB6722的规定。

    - 爆破施工作业应按表4.3.6的内容检查。

表4.3.6  爆破施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 4.3.1 |
| 2 | 现场调查 |  | 4.3.1 |
| 3 | 地质核对 |  | 4.1.3 |
| 4 | 临近营业线施工 |  | 4.3.1，4.3.6 |
| 5 | 防范、应急工作 |  | 4.1.4 |
| 6 | 影响程度分析 |  | 4.3.1 |
| 7 | 临时防、排水系统 |  | 4.1.6 |
| 8 | 爆破工程管理 |  | 4.3.3 |
| 9 | 爆破 施工 | 不应爆破作业的情况 | 4.3.4 |
|  |  | 不应爆破作业的情况 | 4.3.5 |
|  |  | 爆后检查处理 | 4.3.6 |

## 土石方开挖

    - 危险性较大的土石方开挖工程应编制专项施工方案并经单位技术负责人审批，达到一定规模的应组织专家论证通过后方可组织施工。

    - 邻近铁路营业线、城市轨道交通的土石方开挖，应按《铁路营业线施工安全管理办法》要求制定施工方案并执行审批制度。邻近在施铁路线时，应制定专项保护措施。

条文说明：4.4.2邻近铁路营业线或穿越铁路营业线的施工方案由施工单位制定，经相关设备管理单位会签后，上报铁路局主管业务处室，其中建设项目施工方案应先报项目管理机构预审，再报铁路局主管业务处室。施工方案审核通过后，施工单位应与设备管理单位和行车组织单位按施工项目分别签订施工安全协议。在施线指的是新建尚未开通的正在施工的铁路线。

    - 基坑开挖前，支护结构、基坑土体加固、降水等应达到设计和施工要求，开挖的顺序、方法应与施工方案一致，并遵循“分层、分段、分块、对称、均衡、限时、不应超挖、先支护后开挖”的原则。

    - 开挖铁路营业线下方土石方前，架空线路应验收合格后方可进行。开挖遇到原地下结构或基础时，宜选择无振动方式进行切割或破除，减少对营业线的影响。

条文说明：4.4.4铁路房建改扩建工程跨线施工时，需将线路架空后再开挖下部土石方，列车限速通过。

    - 深基坑土石方开挖过程中应按方案对支护结构的位移和应力、邻近铁路营业线、城市轨道交通等建（构）筑物的沉降与位移、地下水位变化、基底隆起等项目进行监控量测，数据异常时应及时处置。

    - 基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时，应停止施工，及时会同相关设计、勘察单位进行设计验算或设计修改，之后方可恢复施工。

    - 在土石方挖运期间应由专人负责对基坑壁、坡道进行巡查，出现局部塌陷、变形、开裂或遇涌水、涌砂等情况时，应停止此部位的施工，加固完毕后方可继续进行。

    - 基坑周边应设置防护栏杆，高度不应低于1.2m，且应具有足够的强度；上下基坑应设置专用梯子或搭设斜道。

    - 在复杂环境条件下进行深基坑施工时，应重点关注深基坑坍塌、周边环境破坏等突发情况应急预案的编制、报备和演练。

条文说明：4.4.9复杂环境条件是指在城市、居民聚居区、地铁、交通干道、风景名胜区、重要工程设施、军用设施、高压线、接触网、江河湖等水体、通信信号及电力管线、水油气管道、化工管道等附近。

Ⅰ  放坡开挖

    - 采用放坡开挖的基坑，应验算基坑边坡的整体稳定性。多级放坡应同时验算各级边坡和多级边坡的整体稳定性。

    - 基坑开挖应按设计坡度分层进行，分层厚度应视地质和水文情况、基坑深度等确定，不应掏挖或局部超挖。

    - 基坑周边堆载应符合设计要求，设计文件中无明确规定时，应进行验算。

Ⅱ  支护开挖

    - 支护开挖应按照先支护、后开挖的原则进行，支护结构未达到设计要求强度前，不应开挖。

    - 锚喷支护体系土石方开挖施工应符合下列规定：

#### 土方开挖分层厚度应与土钉或锚杆竖向间距一致，上层土钉注浆体及喷射混凝土面层达到设计强度80%后方可开挖下层土方。

#### 选用对坡面土体扰动小的挖土设备，不应超挖。

条文说明：4.4.14锚喷支护体系是指采用土钉结合钢筋网片喷射混凝土或土钉结合钢筋网片喷射混凝土加设预应力锚杆的支护形式。

    - 桩锚、墙锚结合或悬臂支护体系土石方开挖施工应符合下列规定：

#### 支护桩、冠梁或地下连续墙应达到设计强度后方可进行土石方开挖。

#### 土方开挖分层厚度应与锚杆竖向间距相协调，不应超挖，上层锚杆没有张拉锁定前不应开挖下层土方。

    - 有内支撑的支护体系土石方开挖施工应符合下列规定：

#### 基坑开挖应按照先撑后挖、限时支撑、分层开挖、不应超挖的方法确定开挖顺序。

#### 应在混凝土支撑达到设计要求的强度后进行下层土方开挖。

#### 应在钢支撑质量验收并施加预应力后进行下层土方开挖。

#### 内支撑构件与支护体系连接应严格按设计要求。

#### 支撑系统未考虑施工机械作业荷载时，不应在底部已经挖空的支撑上行走或作业。

#### 对支撑立柱应采取防碰撞措施，均匀挖去其周围土体。

#### 面积较大或周边环境保护要求较高的基坑，应采用分块开挖的方法。分块大小和开挖顺序应根据支撑形式、场地条件等因素确定，应结合分块开挖方法和顺序及时形成支撑或水平结构。

条文说明：4.4.16有内支撑的支护体系指采用支护桩（含钢筋混凝土灌注桩、钢管桩、钢板桩、预制桩等）或地下连续墙+混凝土梁板或钢支撑的支护体系。对支护结构的碰撞会引起支护体系局部或整体失稳;施工机械在支护结构上行走会增加荷载，引起支护结构破坏。

    - 采用逆作法支护体系施工时土石方开挖符合下列规定：

#### 当逆作梁板混凝土强度达到设计强度等级的90%并经设计同意时，方可进行下层土石方的开挖。

#### 应按柱距和层高合理选择土石方作业机械。

#### 应采取在结构上预留洞口做为出土通道，并将梁板作为土方堆放或车辆行驶通道时，要事先验算结构承载力，承载力不足时要进行加强处理，并经过设计同意。

#### 设置混凝土或钢栈桥作为出土通道时，应进行设计和计算。

#### 应根据结构预留洞口的位置、间距、大小增设强制通风设施。

#### 暗挖作业应设置足够的照明设施，照明设施应根据挖土过程配置。

#### 应设置降水井超前降水，保持降水至地下室完成。

III特殊土层开挖

    - 膨胀土、盐渍土开挖应符合下列规定：

#### 开挖过程中，应采取有效防护措施减少大气环境的影响，分层、分段开挖，一次工作面开展不宜过大，分段长度宜为 15m～30m。

#### 在分级开挖过程中，应采取逐层设临时截流沟、逐层排水的方式，合理分区、分片开挖，及时排走施工区的积水，减少地表水和地下水对开挖施工的影响。

#### 在上一级边坡处理完成之前，不应下一级边坡开挖。

#### 边坡应做好防雨措施。

条文说明：4.4.18膨胀土、盐渍土开挖重点组织好基坑内外排水，防雨水浸泡，控制一次开挖长度和深度，预留保护层，加强监测等措施。

    - 软土开挖应符合下列规定：

#### 基坑开挖前应按设计要求和环境条件确定土体加固的方法和要求；在开挖前应进行加固效果检测，达到设计要求后方可开挖。

#### 开挖前应做好基坑内降排水工作。

    - 高灵敏度土开挖应符合下列规定：

#### 对灵敏度高的软土，应采取措施控制对土体的扰动，减少对土体含水的影响。

#### 对松散、强度低、自稳性差的基坑，开挖速度不宜过快，防止土体长期处于不稳定状态。

    - 土石方开挖施工应按表4.4.21的内容进行检查。

表4.4.21  土石方开挖施工安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 4.4.1，4.4.2 |
| 2 | 现场调查 |  | 4.1.2 |
| 3 | 地质核对 |  | 4.1.3 |
| 4 | 临近营业线施工 |  | 4.4.4，4.4.5 |
| 5 | 防范、应急工作 |  | 4.4.9 |
| 6 | 影响程度分析 |  | 4.1.5 |
| 7 | 临时防、排水系统 |  | 4.1.6 |
| 8 | 施工监测 |  | 4.4.5 |
| 9 | 开挖原则 |  | 4.4.3 |
| 10 | 放坡开挖 | 稳定性计算 | 4.4.10 |
|  |  | 基坑边荷载 | 4.4.12 |
| 11 | 支护开挖 | 分层开挖原则 | 4.4.14 |
|  |  | 支护要求 | 4.4.15，4.4.16，4.4.17 |
| 12 | 特殊土层 | 开挖要求 | 4.4.18，4.4.19，4.4.20 |

## 土石方填筑

    - 土石方填筑应编制专项方案。

    - 邻近铁路营业线填筑时应有防止机械侵限措施，机械操作人员应经过营业线施工安全培训。

条文说明：4.5.2在与营业线并行地段进行机械施工时，不论是任何作业或停留过程，均不得侵入铁路建筑接近限界，机械操作人员必须经过营业线施工安全培训，准确掌握相应作业安全风险和措施。

    - 回填土方时，作业人员不应太密集，采用机械压实时，应安全距离。

    - 应采取措施防止地表水流入填方区。

    - 狭窄空间填土时，应做好逃生通道、通风和照明措施。

    - 上下基坑应设置专用通道，做好突发事件应急演练。

    - 土石方填筑施工作业应按表4.5.7的内容检查。

表4.5.7土石方填筑施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 4.5.1 |
| 2 | 现场调查 |  | 4.3.2 |
| 3 | 营业线要求 |  | 4.5.2 |
| 4 | 防范、应急工作 |  | 4.1.9 |
| 5 | 临时防、排水系统 |  | 4.5.4 |
| 6 | 现场防护设施 |  | 4.5.3，4.5.5 |
| 7 | 机械设备安全 |  | 4.5.3 |
| 8 | 施工作业 安全 | 配合人员作业安全 | 4.5.3 |
|  |  | 狭小空间作业 | 4.5.5 |

# 基坑工程

## 一般规定

5.1.1基坑工程施工作业应考虑以下主要危险源，危险因素：

1 工程地质和水文地质风险。

2 施工影响范围内的既有建（构）筑物和设备、架空线路及地下管线等未经探明或标识；既有管线及建（构）筑物未按设计或专项施工方案进行保护。

3 基坑开挖未按规定放坡或支护，未按规定监测，基坑降水影响周边环境安全。

4 支护结构的尺寸、强度、刚度、稳定性不足，顶面标高和支护方法等不符合要求；作业平台及支撑系统的搭设、连接不牢固。

5 临边防护、机械伤害、触电、物体打击、高处坠落、机械伤害、交通事故等危险源防护不到位；危险处所未按规定设置防护设施和警示标志。

5.1.2基坑工程的施工组织应科学合理。

5.1.3 施工前应进行基坑周边环境调查，调查是否涉及营业线周边施工。

条文说明：5.1.3 铁路房屋基坑工程应综合考虑房屋基坑红线范围内的工程地质、水文地质、开挖深度、周边环境保护要求、降排水条件、支护结构类型、是否临近既有线施工施工、以及及使用年限、施工工期条件等因素，并应结合工程经验制定施工安全技术措施。

5.1.4 危险性较大的基坑工程须编制专项安全施工方案并进行专家评审。

5.1.5 基坑开挖过程中发现地质条件或环境条件与原地质报告、环境调查报告不相符合时，应立即停止施工，应及时反馈，会同相关设计、勘察单位重新进行设计验算或设计修改，之后方可恢复施工。

条文说明：5.1.5 根据住房和城乡建设部令第37号 建办质[2018]31 号文“关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的通知”要求，下列基坑工程施工单位应组织专家进行评审：

1开挖深度超过 5m（含 5m）的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程；

2开挖深度虽未超过 5m，但地质条件、周围环境和地下管线复杂，或影响毗邻建（构）筑物安全的基坑（槽）的土方开挖、支护、降水工程。

5.1.6 支护结构施工中应采取可靠技术手段减少对主体工程桩、周边保护建筑物、地下设施的影响。

5.1.7 基坑施工前应做好降水、排水系统总体规划。

5.1.8 基坑开挖前应制定详细的安全措施， 对支护结构等进行监测，减少对基坑及周边环境安全的影响。 
5.1.9 基坑施工作业过程中对路基边沟、边坡、坑缘作业，应采取防机械倾覆、防基坑坍塌的安全措施。

条文说明：5.1.9 除基坑红线内的自然及社会环境采取安全施工措施外，尚应分析对既有站房区域、铁路、道路、地下管线、设备等邻近既有建（构）筑物的影响程度，按要求开展必要的监测工作，查明周边市政管线现状及渗漏情况，邻近建筑物基础形式、埋深、结构类型、使用状况；相邻区域内正在施工和使用的基坑工程情况；相邻建筑工程打桩振动及重载车辆通行等情况，应并根据影响程度采取相应的安全技术措施。

5.1.10 基坑工程施工过程中宜应用信息化施工技术进行监测，当安全监测结果达到报警值后，应启动应急预案，查明原因后恢复施工。
5.1.11 施工过程中发生安全事故时，应采取有效措施，避免再次发生事故造成二次伤害。

5.1.12 基坑工程施工中应建立健全基坑工程档案，全过程记录基坑的状态。

5.1.13 基坑工程应按表5.1.13的内容检查。

表5.1.13基坑安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源及危险要素 | 5.1.1 |
| 2 | 施工组织设计 | 5.1.2 |
| 3 | 现场调查 | 5.1.3 |
| 4 | 基坑安全等级划分 | 5.1.4 |
| 5 | 地质核对 | 5.1.6,5.2.1 |
| 6 | 临近营业线施工 | 5.1.3,5.2.2 |
| 7 | 安全风险管理 | 5.1.9,5.1.10 |
| 8 | 防范、应急工作 | 5.1.11,5.1.12 |
| 9 | 临时降、排水系统 | 5.1.8 |
| 10 | 安全防护设施 | 5.1.11 |
| 11 | 安全档案管理 | 5.1.12 |

## 现场勘查与环境调查

5.2.1现场勘查包括以下内容

1 现场核实基坑地上、地下情况是否同报告相符。

2是否临近既有线周边施工。

3确定基坑红线内场地及周边的地下管线和设施情况。

4核实场地内滞水、潜水、裂隙水以及承压水等情况。

条文说明：5.2.1 基坑工程施工中应建立健全基坑工程档案，内容应包括勘察、设计、施工及监测等方面的有关资料.应加强基坑工程的监测和预报工作，包括对支护结构、周围环境及对岩土变化的监测，应通过监测分析及时预报并提出建议作到信息化施工，防止隐患扩大和随时检验设计施工的正确性。

5.2.2环境调查

基坑工程在支护设计前应了解影响区内道路、管线、建（构）筑物的下列资料：

#### 1 建筑红线调查

#### 2周边建（构）筑物调查

#### 3地下管线调查

#### 4周边线路调查

## 支护结构施工

### 5.3.1土钉墙支护

#### 施工现场道路布置、材料堆放、车辆行走路线等应符合荷载设计控制要求。

#### 施工前应进行试验性施工。

#### 土钉墙施工配合挖土和降水等作业进行，应符合相关设计及规范要求。

#### 土钉施工过程中应根据土体制定相应防护措施，满足设计及相应规范要求：

#### 土钉墙面层喷射混凝土作业应满足设备及人员防护安全技术要求。

#### 施工过程中应对产生的地面裂缝进行观测和分析。

### 5.3.2钢板桩支护

1钢板桩支护作业区内应无高压线路，作业区应有明显标志或围栏。桩锤在施打过程中，操作人员应在距离桩锤中心 5m 以外监视。

2板桩围护施工过程中，应加强周边地下水位以及超孔隙水压力的监测。

3插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土 3m 以上时，不应用打桩机行走或回转动作来纠正桩的垂直度。

4遇有雷雨、6 级以上大风等恶劣气候时，应停止一切作业。并应将打桩机顺风向停放，增设缆风绳，或将桩立柱放倒在地面上。

5作业中，当停机时间较长时，应将桩锤落下垫好；检修时不应悬吊桩锤。

6作业后，应将打桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落下垫实，并切断动力电源。

7板桩围护墙基坑邻近建（构）筑物及地下管线时，宜采用静力压桩法施工，并应根据环境状况控制压桩施工速率。

8钢板桩施工应符合以下规定：

##### 钢板桩的规格、材质及排列方式应符合设计或施工工艺要求。钢板桩堆放场地应平整坚实，组合钢板桩堆高不宜超过 3 层；

##### 钢板桩打入前应进行验收，桩体不应弯曲、锁口不应有缺损和变形。后续桩与先打桩间的钢板桩锁口使用前应通过套锁检查。

### 5.3.3钻孔灌注桩

1施工前，应确定施工工艺和相应的安全技术措施，并按设计要求进行监测。

2钻孔灌注桩施工应严格执行职业健康安全和环境保护的有关规定。

3出场车辆应冲洗，不应带泥，不应污染路面；严格管理场内 泥浆循环系统，禁止泥浆污染周围环境。采用冲、抓钻进时，应防止振动对周边建（ 构）筑物的损害。

4夜晚施工不应噪音扰民， 应遵守施工场界噪声排放标准。

5应设专职安全员，应教育员工提高安全生产的自觉性和自我保护意识。 建立健全安全责任制，严格执行安全操作规程， 制定安全预防应急救援预案。

6遇六级及以上大风和雷雨等恶劣天气， 应停止作业， 把桩机的重心调至面对风的方向，锁紧制动器。

7当桩孔灌注混凝土后上部存在空孔时，应及时回填，不应裸孔。

8当有注浆工艺时， 应检查观测场地附近有无渗浆， 防止污染场地周围环境。

### 5.3.4地下连续墙

1地下连续墙的施工应根据地质条件的适应性等因素选择成槽设备。成槽施工前应进行成槽试验，并应通过试验确定施工工艺及施工参数。

2当地下连续墙邻近的既有建筑物、地下管线、地下构筑物对地基变形敏感时，地下连续墙的施工应采取有效措施控制槽壁变形。

3开挖前做好探测工作。

4地下连续墙成槽过程中，槽段边应根据槽壁稳定的要求控制施工荷载，防止槽壁侧压增大引起槽壁塌方。

5邻近水边的地下连续墙施工，应考虑地下水位变化对槽壁稳定的影响。

6吊装作业遵循相关要求。

7在保护设施不齐全、监管人不到位的情况下，不应人员下槽、孔内清理障碍物。

8施工中应经常检查各种机械钢丝绳的磨损程度，并按规定及时更新。

### 5.3.5内支撑施工

1内支撑总体施工原则与基坑土方开挖的顺序、方法应与设计工况一致，遵循“先撑后挖、限时支撑、分层开挖、不应超挖”的原则进行施工，尽量减小基坑无支撑暴露时间和空间。

2根据基坑工程等级、支撑形式、场内条件等因素，确定基坑开挖的分区及其顺序，宜先开挖周边环境要求较低的一侧土方，并及时设置支撑。

3基坑内支撑施工前应按支护结构设计、降排水要求等确定开挖方案，开挖过程中应分段、分层、随挖随撑、按规定时限完成支撑的施工，作好基坑排水，减少基坑暴露时间。

4要求内支撑具有较好的自身刚度和较小的垂直位移。

5基坑水平支撑要求传力直接、平面刚度好而且分布均匀；立柱及立柱桩要求具有较好自身刚度和较小垂直位移，以保证水平支撑的纵向稳定。

6基坑内支撑施工前应首先进行施工分区和流程的划分，支撑的分区一般结合土方开挖方案，尽可能减少围护体侧开挖段无支撑暴露的时间，控制基坑工程的变形和稳定性。

7基坑支撑拆除要点：支撑拆除时，应严格按设计工况进行支撑拆除，遵循先换撑、后拆除的原则。

##### 内支撑拆除应遵照当地政府的有关规定，考虑现场周边环境特点，按先置换后拆除的原则制定详细的拆除方案，认真执行，避免出现事故；

##### 内支撑相应层的主体结构达到规定的强度等级，并可承受该层内支撑的内力时，可按规定的换撑方式将支护结构的支撑荷载传递到主体结构后，方可拆除该层内支撑；

##### 内支撑拆除过程中不应损伤主体结构。在拆除下层内支撑时，支撑立柱及支护结构在一定时期内还处于工作状态，应小心断开支撑与立柱，支撑与支护桩的节点，使其不受损伤；

##### 拆除支撑立柱时，作好立柱穿越底板位置的加强防水处理；

##### 在拆除每层内支撑的前后应加强对周围环境的监测，出现异常情况立即停止拆除并立即采取措施，确保换撑安全、可靠。

### 5.3.6逆作法施工

1房屋基坑逆作法施工需编制专项安全实施方案，经公司级审批完成的方案须组织专家论证，按专家意见修改完善后方可实施。

2吊装作业施工前做好专项施工方案的专家论证，施工过程中应做好安全隔离措施，设监护人员进行全过程旁站监督。

3逆作法施工地下连续墙前，对支撑体系进行安全性计算，以确保支撑体系的安全；对支护结构的安全监测，确保基坑的安全。

4建立健全出土口的临边防护和水平防护措施，避免频繁使用，造成高处坠落、物体打击等事故的发生。

### 5.3.7基坑支护结构施工应按表5.3.7的内容检查

表5.3.7 基坑支护结构施工安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 5.1.5, |
| 2 | 安全技术交底 |  | 5.3.1,5.3.6 |
| 3 | 现场调查 |  | 5.1.6，5.2.2 |
| 4 | 地质核对 |  | 5.1.6，5.2.1， |
| 5 | 临近营业线施工 |  | 5.1.3，5.6 |
| 6 | 安全风险管理 |  | 5.1.4，5.3.3，5.3.4 |
| 7 | 防范、应急工作 |  | 5.1.9，5.1.12，5.3.3,5.3.4 |
| 8 | 临时降、排水系统 |  | 5.1.8，5.3.3，5.3.4 |
| 9 | 安全防护设施 |  | 5.1.10,5.3.3,5.3.6 |
| 10 | 施工监测 |  | 5.1.11，5.3.1，5.3.2,5.3.6 |
| 11 | 支护结构 | 稳定性计算 | 5.3.1，5.3.4，5.3.5,5.3.5 |
|  |  | 基坑边荷载 | 5.3.1、 |
|  |  | 土体加固 | 5.3.1 |
|  |  | 支护要求 | 5.1.7，5.3.1，5.3.3，5.3.5 |
|  |  | 施工要求 | 5.3.1，5.3.1，5.3.2，5.3.5，5.3.5，5.3.5 |
|  |  | 支撑拆除 | 5.3.5 |

## 降水及排水

### 基坑工程的设计施工应充分考虑对地下水进行治理。

条文说明：5.4.1 排水设施的施工应永临结合，与周边排水系统相协调；基坑工程的降水与排水应按有关设计要求严格控制降水深度、出水含砂量，对可能产生管涌和突涌、流土的工程，应考虑技术措施和预案；对易受洪水影响的地基处理施工场地，应加强值守和巡查，掌握实时水文气象及水情资料，并做好应急准备与处置工作。

### 当降水会对基坑周边建筑物、地下管线、道路等造成危害或对环境造成长期不利影响时，应采用截水方法控制地下水。

### 基坑施工除降低地下水水位外，基坑内尚应设置明沟和集水井。

### 膨胀土场地应在基坑边缘采取抹水泥地面等防水措施，封闭坡顶及坡面，防止各种水流（渗）入坑壁。不应向基坑边缘倾倒各种废水并应防止水管泄露冲走桩间土。

### 在基坑防排水施工中，必要时可局部地段设置回灌井。

### 降排水施工按表5.4.6的内容进行检查

表5.4.6降排水施工安全措施检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 基坑设计 | 5.5.1 |
| 2 | 周边环境调查 | 5.2，5.5.2，5.4.3 |
| 3 | 降排水措施 | 5.4.4 |

## 5.5 特殊土

5.5.1膨胀土基坑工程

1 膨胀土基坑施工过程中，做好地表水导引及坡顶截排水方案，不应在基坑坡表面及坡脚积水，必要时可附以临时挖填措施。

2 当膨胀土基坑边坡易出现滑坡时，设计单位应根据具体工程地质条件制定相应的处理方案。

3 膨胀土基坑施工期间，需根据工程实际情况并结合其支护措施，因地制宜地加强安全监测。

4、施工期间重点监测边坡或支护结构两侧土体裂缝发展、坡肩深部位移、地下滞水层出露位置，若发现异常现象应即刻上报。

5.5.2 易冻胀的基坑工程

1 冬季或低温施工易发生基坑冻胀引起施工安全问题，在施工中应以“快速开挖、快速施工”和“防坍塌、防冻、防滑”为重点，并加强重点部位和重点环节的监控，确保施工安全。

2 对基坑侧壁为强冻胀土的基坑工程，宜采用保温措施和遮阳工作后进行施工。

3 对易冻胀的基坑，宜采用逆作法或半逆作法施工；

4 对易冻胀的基坑，加强对基坑壁的支护，并设置观测点。

5 对易冻胀的基坑，发现安全隐患时及时采取有效控制措施。

6 在冻土融化阶段，应加强土体沉降、结构位移和锚杆拉力的监测，当锚杆产生应力松弛、拉力下降时，应重新张拉至设计要求。

7 对可能发生冻胀的基坑，应尽早回填或对具备条件的部分及时回填。

5.5.3 盐渍土基坑工程

1 盐渍土场地基坑工程施工，应根据盐渍土的特性和设计要求，合理安排施工程序，防止施工用水和场地雨水流入基坑，应在施工组织设计中明确提出防止施工用水渗漏的要求。

2 盐渍土场地基坑工程施工应考虑当地盐渍土的水盐状态，力求在不发生冻结、也不积水的枯水季节施工，除采用不冻结的土或采取特殊措施外，不宜冬季施工；

3 在冬季或雨季进行施工时，应采取防冻、防雨雪、排洪等措施，防止管道冻裂漏水以及突发性山洪侵入基坑等。

4 盐渍土地区基坑工程在施工、使用和维护期间，采取必要的措施确保建设工程的使用功能、安全性、稳定性和耐久性。

5 基坑使用单位应对排水和防护措施进行有效的定期检查和记录，保证各种措施和发挥正常作用。

5.5.4 软土基坑工程

1软土基坑在围护结构施工期间应进行施工监测，控制围护结构施工所引起的地层位移对周边环境产生的影响。

2 软土基坑施工前应按设计要求和环境条件确定土体加固的项目、方法和要求；应进行加固效果检测，达到设计要求后方可开挖。

3软土基坑施工前应备齐经检验合格的钢支撑、围檩、预应力设备、支撑配件以及支撑轴力量测组件等所需的器材和设备，对一级基坑，应准备好复加预应力的装置。

4逆做法施工的软土基坑每段开挖和支撑施工应按设计要求限时完成。

5 采用地下连续墙作为支护结构的软土基坑，遇地下障碍物而改变支护结构型式施工时，能在发生水土流失时进行快速可靠的封堵。

5.5.5 湿陷性黄土基坑工程

1 基坑开挖时支护单位应编制基坑安全应急预案，并经项目总监批准。

2 在基坑支护或开挖前，应先对基坑周边环境进行检查，达到安全生产条件后，方可实施作业。

3 施工中，应定期检查基坑周围原有的排水管、沟，当有地表水、雨水时，应立即采取截、排处理措施。

4 施工单位应有专人对基坑安全进行巡查，做好记录，发现异常情况应及时报告。

5 对基坑监测数据应及时进行分析整理；当变形值超过设计警戒值时，应发出预警，停止施工，撤离人员，并应按应急预案中的措施进行处理。

5.5.6特殊土基坑施工安全措施按表5.5.6的内容进行检查

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 膨胀土基坑 | 5.5.1 |
| 2 | 易冻胀的基坑 | 5.5.2 |
| 3 | 盐渍土基坑 | 5.5.3 |
| 4 | 软土基坑 | 5.5.4 |
| 5 | 湿陷性黄土基坑 | 5.5.5 |

- 5.6  线路安全

5.6.1对涉及营运线或临近营业性的铁路房屋基坑施工，应根据施工等级成立相应的施工领导小组，负责组织相关部门和单位协调解决施工、运输、安全等问题以及施工现场的组织协调工作，确保行车和施工安全。

5.6.2施工单位在施工前，应做好充分准备，并提前向设备管理、使用和配合单位进行沟通联系，确定施工内容、影响范围及配合事宜，并分别签订施工安全协议，明确双方的安全责任和义务。

5.6.3对营业线安全存在影响的基坑工程，一般由勘察设计单位明确监测指导性方案。

5.6.4同一施工场所内有两个及以上单位同时作业或不同专业作业，可能危及双方生产安全的，应由建设单位组织签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管理职责和应当采取的安全措施，各单位应指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调。

5.6.5营业线施工应编制专项施工方案，经审查、按相关规定报批后实施。

5.6.6凡涉及到营业线或临近营业线施工，应按规定设置专职安全员、联络员、防护员和防护设施。

5.6.7涉及到主体结构与路基过渡段的安全控制措施，需从基地处理、材料管控、设计施工等方面全方位管控，避免因质量问题出现影响行车等重大安全隐患。

5.6.8营业线和邻近营业线路基工程施工，进入和退出施工现场前对作业人员、物资材料、机具设备等要进行清点、核对，防止侵限问题发生。

5.6.9邻近营业线施工应按表5.6.9的内容进行检查。

表5.6.9  邻近营业线施工安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织管理 | 5.6.1 |
| 2 | 安全协议书 | 5.6.2，5.6.4 |
| 3 | 危险源、危险因素辨识 | 5.6.3 |
| 4 | 专项施工方案 | 5.6.5 |
| 5 | 邻近营业线施工准备 | 5.6.6 |
| 6 | 安全控制措施 | 5.6.7 |
| 7 | 机械设备管理要求 | 5.6.8 |

- 5.7  检测及维护

5.7.1 基坑围护结构施工过程中，应对原材料质量、施工机械、施工工艺、施工参数等进行检测。

条文说明：5.7.1 基坑检测中，各检测项目应在基坑开挖前或测点安装后测得稳定的初始值，且次数不应少于两次。监测标志应稳固、明显，位置应避开障碍物，便于观测；对监测点应有专人负责保护，监测过程应有工作人员的安全保护措施。

5.7.2 基坑土方开挖前，应复核设计条件，对已经施工的支护结构质量进行检测，对关键部位，做到重点观测、项目配套，形成有效的、完整的监测系统，

5.7.3  施工现场平面、竖向布置应与支护设计要求一致。

5.7.4 基坑检测应包括以下内容：

1 现场施工场布局主要有出土坡道、出土口位置；堆场位置及堆载大小；重车行驶区域；大型施工机械停靠点；塔吊位置等。

2 土方开挖及地下结构施工工况；

3 降排水质量：场地地表水、地下水排放状况是否正常，基坑降水、回灌设施是否运转正常；

4 其他需要检验的内容。

5.7.5 对安全等级为一级的基坑工程，设置封闭的止水帷幕时，开挖前应通过坑内预降水措施检测帷幕止水效果。

5.7.6 混凝土内支撑施工时，在混凝土浇筑前，应对支架、模板等进行检验，确保支架系统稳定承载。

5.7.7 施工检测应采用仪器监测与巡视检查相结合的方法，监测仪器应定期标定，专人进行巡视监测。

条文说明：5.7.7 支护结构顶部水平位移之外的其他监测项目，除应根据支护结构施工和基坑开挖情况进行定期监测外，尚应在出现下列情况时增加监测频率：

1 支护结构水平位移增长时；

2 锚杆、土钉或挡土构件施工时，或降水井抽水等引起地下水位下降时，应进行相邻建筑物、地下管线、道路的沉降观测。

3 当监测数值比前次数值增长时，进行连续监测，直至数值稳定。

5.7.8 基坑使用及维护中应有专人对基坑安全进行巡查，对基坑每次监测数据应及时进行分析整理并应通知有关责任主体；当变形值超过设计警戒值时，应发出预警，停止施工，撤离人员，并应按应急预案中的措施进行处理。

5.7.9 地下结构施工至地面后，对基槽应及时回填，回填质量应按照相关规范和设计要求进行控制。

5.7.10 对于超过设计使用年限的基坑工程，应由原支护设计单位、施工单位进行复核，复核结果不满足现行规范要求或出现危险征兆时，应采取加固措施。

5.7.11 基坑工程检测项目应根据表5.7.11进行选择。

表5.7.11   基坑工程检测项目表

| 基坑类别 监测项目 |  | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （坡）顶水平位移 |  | 应测 | 应测 | 应测 |
| 墙（坡）顶竖向位移 |  | 应测 | 应测 | 应测 |
| 围护墙深层水平位移 |  | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 土体深层水平位移 |  | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 墙（桩）体内力 |  | 宜测 | 可测 | 可测 |
| 支撑内力 |  | 应测 | 宜测 | 可测 |
| 立柱竖向位移 |  | 应测 | 宜测 | 可测 |
| 锚杆、土钉拉力 |  | 应测 | 宜测 | 可测 |
| 坑底隆起 | 软土地区 | 宜测 | 可测 | 可测 |
|  | 其他地区 | 可测 | 可测 | 可测 |
| 土压力 |  | 宜测 | 可测 | 可测 |
| 孔隙水压力 |  | 宜测 | 可测 | 可测 |
| 地下水位 |  | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 土层分层竖向位移 |  | 宜测 | 可测 | 可测 |
| 墙后地表竖向位移 |  | 应测 | 应测 | 宜测 |
| 周围建（构）筑物变形 | 竖向位移 | 应测 | 应测 | 应测 |
|  | 倾斜 | 应测 | 宜测 | 可测 |
|  | 水平位移 | 宜测 | 可测 | 可测 |
|  | 裂缝 | 应测 | 应测 | 应测 |
| 周围地下管线变形 |  | 应测 | 应测 | 应测 |

- 5.8  安全风险评估与风险控制

5.8.1 基坑在施工中对易引起围护结构折断或大变形、内倾破坏、对临近建（构）筑物或设施造成安全影响、改变现行方案、受到灾害或事故影响的基坑需提前进行安全风险评估。

5.8.2 基坑施工危险源辨识、施工安全风险评价和施工技术方案对基坑工程的安全分析尤为重要。

5.8.3 基坑安全风险控制应在基坑施工和使用中全过程实施，并应根据基坑工程特点和要求，制定现场事故应急抢险预案。

5.8.4 基坑工程安全技术控制措施的实施应符合安全技术分析要求。

5.8.5 当基坑及周边出现下列情况之一时，应立即停止施工，并对基坑支护结构和周边环境保护对象采取风险处置措施：

1 当现场监测数据达到基坑环境变形限值；

2 基坑支护结构或周边土体的位移出现异常情况或基坑出现渗漏、流砂、管涌、隆起或陷落等；

3 基坑支护结构的支撑或锚杆体系出现过大变形、压屈、断裂、松弛或拔出的迹象；

4 周边建(构)筑物的结构部分、周边地面出现可能持续发展的不均匀沉降或较严重的开裂、塌陷等。

5.8.6 设置有截水帷幕的房屋基坑出现风险时，应立即停止坑内降水，并及时进行处理。

5.8.7 因基坑土方开挖引起流砂、涌土或坑底隆起失稳时，应立即停止基坑挖土，进行基坑处理。

5.8.8 因支护结构桩墙嵌固深度不足导致支护桩墙内倾或踢脚失稳，应立即停止土方开挖，并采取必要的加固措施。

5.8.9 当引起基坑变形超过允许值或变形较大时，应立即进行基坑回填，增加临时内撑预应力或坑底加设斜撑等措施，待基坑变形暂时稳定后进行加固处理。

5.8.10安全风险评估与风险控制应按表5.8.10的内容进行检查。

表5.8.10  安全风险评估与风险控制检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 安全评估 | 5.8.1 |
| 2 | 安全分析 | 5.8.2 |
| 3 | 安全风险控制及应急预案 | 5.8.3，5.8.4 |
| 4 | 安全风险处置措施 | 5.8.5 |
| 5 | 风险控制及基坑处理 | 5.8.6，5.8.7，5.8.8，5.8.9 |

# 桩基工程

## 一般规定

6.1.1 桩基工程应考虑下列主要危险源、危害因素：

1 机械作业时倾覆；

2 施工影响毗邻的既有建（构）筑物和设备、管线、既有线路；

3 机械现场组装和操作、机械作业用电及防雷未按规定进行施工；

4 大风等恶劣气候条件下人员和机械安全；

5 施工噪声、排放泥浆等环境因素。

6.1.2 桩基工程应结合现场环境、施工方法、机械设备等情况进行危险源辨识和风险评估，制定应急预案并采取相应的安全措施。

条文说明：6.1.2参照了《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301—2009第4.1.5条的规定。

6.1.3施工前，施工单位应与工务、电务等有关部门取得联系，确认施工场地附近的高、低压输电线路、地下管线、通讯电缆及周围构筑物的分布情况，确保安全情况下方可开始施工。

6.1.4施工现场临时用电线路的敷设应符合以下规定：

1 对需移动的电缆线路，应敷设在不易被车辆碾轧、人踩及管材等碰撞的地方。

2 电缆通过临时道路时，应用钢管做护套，挖沟埋地敷设时应设置牢固明显的标志。

3 专业电工应定期检查电缆外层磨损情况，发现隐患及时处理。

6.1.5夜间施工照明应符合以下规定：

1应具备安全和足够的照明条件，手持行灯应使用安全电压。

2使用自备发电机组，应有专人管理，并应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

6.1.6 桩基施工作业区应有明显标志或围栏，落实封闭管理措施，无关人员不得进入。桩孔、泥浆池、水池、沉淀池等部位必须设置牢固可靠的防护设施及安全警示牌、夜间警示红灯。

条文说明：6.1.6参考了《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301—2009第8.4.1条第一款、第二款的规定。

6.1.6参考了《建设工程施工现场供用电安全规范》GB50194—2014第7.5.3的规定。

6.1.6参考了《建筑机械使用安全技术规程》JGJ33-2012第7.1.22的规定。

6.1.7 桩孔成型后，暂不进行后续施工时，孔口应及时封盖。

6.1.8 桩基施工前，应由项目技术、安全负责人向作业人员进行安全技术交底，并履行签字手续。

6.1.9 桩工机械的维修、保养应有专人负责，非专业人员不得擅动设备。

条文说明：6.1.9特种作业人员是指容易发生人员伤亡事故，对操作者本人、他人及周围设施的安全可能造成重大危害的作业。直接从事特种作业的人员称为特种作业人员。特种作业人员在现行国家标准《特种作业人员安全技术考核管理规则》（GB5306）中有明确规定。

## 地面处理和换填

6.2.1 不应火烧杂草、树木等。砍伐树木时应设置防护和警示标志，不应在山坡上重叠伐树作业。

6.2.2 清除淤泥或处理空穴时，应查明地质情况，采取保证人员和机械安全的防护措施。

6.2.3 换填施工时，应符合下列规定：

1 清淤作业应防止人员陷入，软土地段机械作业应考虑地基承载力能否满足机械作业要求，不能满足应采取必要的安全措施。

2 开挖、运输装卸、填筑碾压应符合本规程第4章的相关规定。

3 接触灰土的作业人员，应佩戴口罩和手套等防护用品并在上风口作业。

6.2.4 原地面处理和换填施工作业应按表6.2.4的内容进行安全检查。

表6.2.4原地面处理和换填施工作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 班前安全讲话 |  | — |
| 2 | 劳动保护用品佩戴 |  | — |
| 3 | 现场安全防护 |  | 6.1.2 |
| 4 | 临时防、排水系统 |  |  |
| 5 | 伐树作业 |  | 6.2.1 |
| 6 | 清淤 |  | 6.2.2 |
| 7 | 处理空穴 |  |  |
| 8 | 换填 | 软弱区人员和机械作业安全 | 6.2.3 |
|  |  | 挖、装、卸、碾压作业 |  |
|  |  | 夯实作业 |  |
|  |  | 灰土作业 |  |

## 桩基础施工

### 混凝土灌注桩

#### 钻机成孔作业过程中应符合以下要求：

##### 在腐殖土较厚地层钻孔时，应注意监测和通风，防止沼气溢出燃爆伤人，不应在桩孔周围吸烟。

##### 钻进过程中若发现卡钻、掉钻、埋钻等异常现象，应立即停止钻进，分析原因，采取有效措施后，方可继续作业。

##### 如发生紧急情况，应立即启动专项应急救援预案，采取施救措施，人员不应冒然入孔，造成更大损失。

##### 钻孔护壁用泥浆池、沉淀池侧壁四周应设置围栏、警示标识，夜间应设置安全警示灯。

#### 钢筋笼吊装、沉放应符合以下要求：

##### 起重机械的起重能力应满足钢筋笼吊装安全要求。

##### 吊装钢筋笼前应检查吊索具和钢丝绳是否正常、吊点处圆环是否焊牢、钢筋笼刚度是否满足要求。

##### 正式吊装前应先试吊，确认正常后可正式起吊。吊装不应超重。

##### 吊装过程中应设专人统一指挥，无关人员不应进入吊装影响区域范围内。

##### 钢筋笼起吊沉放时应防止变形，有缆风绳定位，防止摆动伤人。

##### 沉放钢筋笼时应对准孔位，下笼应缓慢、平稳，避免碰撞孔壁，钢筋笼不应自由落下。

#### 灌注混凝土应符合以下要求：

##### 混凝土运输车进入现场后应有专人指挥，行进速度不应大于5km/h。

##### 灌注混凝土前，孔口周围要做好防护设施，作业人员应穿防滑鞋，防止坠入孔内。

##### 灌注料斗被吊起运行时，其下方不应站人，应采用拉绳稳定料斗。

##### 起吊导管时，作业人员不应用手托触管口底端扶送。升降和上下抖动导管时，任何人不得站在漏斗下方。

##### 导管对接安装时，应注意手的位置，防止手被导管夹伤。

##### 灌注过程中，当遇地基沉陷、起重机倾斜、吊具损坏、钢筋笼上浮等异常情况时，必须立即停止作业，等处理完毕确认安全后方可继续作业。

##### 桩孔混凝土灌注完毕，应及时设置防护设施，防止人员误入。

#### 钻机进行转移工作点时，设专人指挥，并确认附近不得有非工作人员和障碍。进行装卸钻具钻杆、检修调试等工作时，应严格按照设备说明书要求操作。

#### 灌注桩施工现场所有设备、设施、安全装置、工具配件以及个人劳保用品应经常检查，确保完好和使用安全。

### 预应力管桩

#### 预应力管桩施工前，应对现场进行踏勘，组织对周边建筑物进行观测，做好场地封闭和安全防护工作；采用锤击沉桩时，应采取措施降低噪声污染。

#### 管桩的装卸、吊运、现场堆放应符合以下要求：

##### 管桩装卸应明确分工，统一指挥，所用机械、索具应确保安全，不应采取抛掷、碰撞、滚落的方式。

##### 吊运管桩时，吊物下不得有人员穿行，遇有恶劣气候应按规定停止作业。

##### 施工现场的管桩应按规格、类型、型号、壁厚、长度分别堆放，最下层设两支点，支点垫木应选用木枋；垫木与吊点应保持在同一横断面上。管桩堆放层数不宜超过表6.3.2的规定。

##### 表6.3.2先张预应力混凝土管桩堆放最大层数

| 外径D/mm | 300～400 | 500～600 | 700～1000 | 1200 | 1300～1400 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 堆放层数 | 9 | 7 | 5（4） | 4（3） | 3（2） |

#### 打桩、压桩、接桩作业应符合以下要求：

##### 作业区应设有明显标志或围栏，非工作人员不得进入。

##### 作业前，应检查桩锤、压桩机各部件完好有效、各机构工作正常，不得在螺栓松动或缺件的状态下启动。

##### 桩锤在施打过程中，监视人员应在距离桩锤中心5m以外。

##### 采用柴油打桩锤作业后，应将柴油锤放到最低位置，封盖上汽缸和吸排气孔，关闭燃料阀，将操作杆置于停机位置，起落架升至高于桩锤1m处，并应锁定安全限位装置。

##### 采用振动桩锤作业时，在振动桩锤完全停止运转前不得松开夹紧装置。

##### 采用静力压桩时，非工作人员应离机10m,桩机配重下方不应站人；操作人员的身体不得进入压桩台与机身的间隙之中。

#### 桩机在安装、转移和拆运时，不得强行弯曲液压管路。

#### 作业后，应将桩机停放在坚实平整的地面上，将桩锤落下垫实，并切断动力电源。轨道式桩架应夹紧夹轨器。

### 人工挖孔桩

#### 履行作业审批手续后方可进行人工挖孔桩作业。

#### 经安全教育培训合格的人员方可从事人工挖孔桩作业。

#### 施工单位应组织制定专项施工方案，并按照危大工程管理办法完成审批及专家论证等工作。

#### 应制定专项应急救援预案，并组织应急救援演练和教育培训。

#### 应制定防止坠人、落物、坍塌、人员窒息等安全措施。

#### 孔内必须设置应急软爬梯和安全软绳供人员上下；使用的电动葫芦、吊笼等应安全可靠，并配有自动卡紧保险装置，不得使用麻绳和尼龙绳吊挂或脚踏井凸缘上下；电葫芦宜用按扭式开关，使用前必须检验其安全起吊能力。

#### 作业人员每次上下桩孔，应由专人提前检查升降系统的装置。

#### 作业区内应设置安全警示标志（标识）牌、和夜间警示灯，孔口四周必须设置护栏，护栏高度宜为1.2m。

#### 作业人员必须配备个人防中毒窒息等防护装备。

#### 桩孔净距小于2.5m时，应采用间隔开挖和间隔灌注，且相邻排桩最小施工净距不得小于5.0m。

#### 当桩孔内有人作业时，地面必须有专人进行监护，监护人应坚守岗位，不得擅自离开。

#### 从孔内外运的土石方不应装的过满和超重，升降桶应保持匀速，防止土石方掉落伤人。

#### 孔口应采取物体防坠落措施。

#### 挖出的土石方应及时运离孔口，暂时不能运走的应堆放在孔口边缘1m以外，且堆土高度不应超过1m；孔口周边区域机动车辆的通行不得对井壁的安全造成影响。

#### 作业人员必须按要求佩戴好安全帽，孔内作业所需工具应用提升设备传递，不应向桩孔内抛置。

#### 挖孔过程中应经常检查孔的净空尺寸和平面位置，保持孔壁垂直度和圆度，使孔壁受力均衡，如遇透水应及时排水和护壁，避免塌方。

#### 操作手持电动工具的人员，应穿戴好工作服和绝缘手套、绝缘鞋，防止触电。

### 水泥粉煤灰碎石桩（CFG桩）

1 机械进场前，应对作业场地进行平实，其承载力应满足机械作业要求。

2 钻机就位后应调整钻杆垂直并对准桩位中心，启动前应检查各部位连接情况。

3 启动后应作空运转试验，检查仪表、温度、制动等各项正常后，方可作业。

4 钻进中如机架出现异常的摇晃、移动、偏斜或发出异常响声时，应立即停钻，经处理后方可继续施钻。

5 改变钻杆回转方向时应待钻杆完全停转后再进行。

6 不应直接用手清除螺旋片中的泥土。

7 发现紧固螺栓松动时应立即停机，紧固后方可继续作业。

9灌注作业应由专人负责输送泵和钻机的配合，并随时检查连接软管及接头情况。

10机械移位时应根据行走装置的操作规程，由专人指挥，协调行动，防止机械倾覆。移位后应再次对机械各部位进行检查。

11截桩机处理桩头时应防止锯片伤人。

## 堆载预压

6.4.1 施工前应做好周边排水设施。

6.4.2 堆载预压施工应分期、分级堆载并满足沉降速率。预压期间应随时检查，发现异常应采取相应的措施。

# 钢筋混凝土结构工程

## 一般规定

### 钢筋混凝土结构的危险源辨识

      - 钢筋施工应考虑下列主要危险源、危险因素：

##### 钢筋甩动弹起

##### 运输滑落

##### 钢筋骨架松动倒塌

##### 焊机漏电

##### 焊接起火

      - 预应力施工应考虑的主要危险源、危险因素：

##### 预应力筋弹出

##### 锚具缺陷或脱落

##### 预应力孔道偏离

##### 油泵千斤顶异常

##### 悬空坠落

##### 混凝土压裂

##### 油泵管路爆裂

      - 模板施工应考虑的主要危险源、危险因素：

##### 模板沉落

##### 爆模

##### 坍塌

      - 脚手架施工应考虑的主要危险源、危险因素：

##### 地基下沉

##### 脚手架失稳

##### 构配件安全性能下降影响使用

##### 安全防护失效

##### 违规堆放材料

      - 混凝土施工应考虑的主要危险源、危险因素：

##### 振捣器漏电

##### 振捣台松动

##### 管路爆裂

##### 爆模

      - 砌体施工应考虑的主要危险源、危险因素：

##### 墙体倒塌

##### 高处坠落

##### 落石打击

##### 基坑坍塌

      - 装配式结构施工应考虑的主要危险源、危害因素：

##### 构件运输过程未固定牢固

##### 吊点脱钩

##### 构件支撑体系不稳

### 施工现场物料堆放应整齐稳固，不得超高。模板、钢管、木方、砌块等放置高度不应大于2m，钢筋堆放高度不应大于1.2m，堆积物应采取固定措施。

### 周转材料需组织进场验收，周转材料的质量应符合相关规定要求，经验收合格后，方可进场使用。不应使用未经验收或验收不合格的周转材料。

### 楼板、屋面等结构物上堆放建筑材料、模板、小型施工机具或其他物料时，应控制堆放数量、重量，不应超过原设计荷载，必要时可进行加固。

### 较厚大的筏板、楼板、屋面板等混凝土构件钢筋施工过程中，应设置固定钢筋的稳固的定位与支撑件，上层钢筋网上堆放物料不应超载。

### 交叉作业时，下层作业位置应处于上层作业的坠落半径之外，在坠落半径时，必须设置安全防护棚或其他隔离措施。

## 钢筋工程

### 钢筋焊接

      - 操作人员必须正确使用设备和实施焊接操作，做好防触电、防锰尘、防射线和防火工作。

      - 焊接人员操作前，应戴好安全帽，佩戴电焊手套、围裙、护腿，穿阻燃工作服；穿焊工皮鞋或电焊工劳保鞋，应戴防护眼镜、头罩或手持面罩；焊接人员进行仰焊时，应穿戴皮制或耐火材质的套袖、披肩罩或斗篷，以防头部灼伤。

      - 焊接作业区应配置足够的灭火设备，焊接作业区和焊机周围6m以内，不应堆放易燃、易爆物品；

      - 高空作业的下方和焊接火星所及范围内，必须彻底清除易燃、易爆物品；

      - 钢筋焊接场地应干燥无可燃物。焊机应有可靠的漏电保护和接零保护。焊钳连接导线应绝缘良好无破损。

      - 闪光对焊时，焊机上应安装遮光围屏，焊接长钢筋时应设钢筋托架，闪光范围内不得有人员停留。

      - 室内进行电弧焊时，应设置有效的通风除尘设施，操作者应佩戴防尘口罩。

### 钢筋加工

      - 钢筋冷拉调直机或绞磨应采用地锚固定，卷扬机应设防钢丝绳跳槽装置，卷扬机和绞磨应有良好的制动装置。

      - 调直场地两侧应设置防护遮拦，卷扬机前后应设防止钢筋回弹的防护挡板。调直至末端时，应采取防止钢筋甩动和弹起伤人的措施。

      - 钢筋切料机断料时，机械未达到正常转速时不得切料。切断机刀片应无破损，安装应牢固无松动。

      - 钢筋弯曲机使用前应检查工作台、柱、盘，安装稳固方可启动。弯曲钢筋旋转半径范围内和机身无固定销的一侧不应站人。被弯钢筋直径不得超过弯曲机规定的允许值。人工弯曲钢筋时，应检查扳口方正，操作时扳子应放平、压牢，防止滑脱。

### 钢筋运输

      - 人力抬运钢筋时应动作一致，起落、上下坡道、拐弯时应互相呼应。

      - 吊运钢筋骨架时，不得碰撞脚手架、模板及支拱架，骨架下方不得站人；钢筋吊运选好吊点，捆绑结实，防止坠落。

      - 不得在钢筋骨架上直接敷设电线、电缆。

### 钢筋工程应按表7.2.4的内容进行安全检查。

表7.2.4  钢筋工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识 | 7.1.1 |
|  | 钢筋焊接 | 7.2.1 |
|  | 钢筋加工 | 7.2.3 |
|  | 钢筋运输 | 7.2.3 |

## 预应力工程

### 预应力筋下料时应防止钢绞线弹出伤人。

条文说明：7.3.1为了防止施加预应力时混凝土发生断裂或达不到预应力效果并减少徐变，混凝土应达到规定的强度和弹性模量值后，方可施加预应力。

### 预应力筋或拉索安装时，应防止预应力筋或拉索甩出或滑脱伤人。

### 预应力筋、锚具、夹具和连接器应具有可靠的锚固性能、足够的承载能力，需敲击才能松开的夹具，应保证不影响预应力筋的锚固。

### 张拉设备使用前，应清洗工具锚夹片，检查齿形有无损坏，保证有足够的加持力。

### 千斤顶张拉吨位不得小于设计张拉力的1.2倍。

### 预应力施工作业处的竖向上、下位置严禁其他人员同时作业；必要时应设置安全护栏和安全警示标志。张拉区应设置警示标志，非操作人员不得进入。

### 预应力张拉悬空作业时，应搭设可靠的操作平台。在悬挑部位进行作业的人员应佩戴安全带。雨天张拉时，应搭设防雨棚。

### 张拉区两端应设置防护挡板，且应高出最上一组张拉钢筋0.5m，挡板应宽出张拉端两侧各不小于1m。

### 混凝土的强度、弹性模量等达到规定的张拉技术条件后，方可施加预应力。

### 张拉人员应在张拉端侧面作业。张拉时，其两端正前方不应站人或穿越，千斤顶后面不得站人，不得踩踏高压油管。

### 施加预应力时，预应力筋、锚具和千斤顶应位于同一轴线上。预应力张拉控制应力均不得超过设计规定的最大张拉控制应力。

### 张拉过程中发现油泵、千斤顶、锚夹具等有异常时，应立即停止作业，并查明原因进行检修，需要时在复工前应对油泵和千斤顶重新标定。张拉后，不应撞击锚具、钢束。

### 在油泵和灌浆泵等工作过程中，操作人员不得离开岗位。

### 在灌浆压浆时应保护操作人员的眼睛和皮肤，压浆时应调整好安全阀。关闭阀门时，作业人员应站在侧面，并应穿防护服、戴护目镜。

### 预应力工程应按表7.3.15的内容进行安全检查。

表7.3.15  预应力工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识 | 7.1.1 |
|  | 下料、安装 | 7.3.1~7.3.3 |
|  | 设备要求 | 7.3.4~7.3.5 |
|  | 作业环境 | 7.3.6~7.3.8 |
|  | 张拉 | 7.3.9~7.3.12 |
|  | 灌浆 | 7.3.13~7.3.14 |

## 模板工程

### 模板的设计应满足模板在运输、安全和使用过程中的强度、稳定性和刚度要求，宜采用定型化、标准化的模板体系。

条文说明：7.4.1《建筑施工模板安全技术规范》（JGJ162）对模板体系设计、制作、安装、拆除作出了规定。

### 当模板安装高度超过3m时，必须搭设脚手架，除操作人员外，脚手架下不得站其他人。模板安装拆除应设置安全警戒线和警戒标志，并应设专人监护，非作业人员不应进入作业范围。

### 吊运模板作业前应检查绳索、卡具、模板上的吊环，必须完整有效，在升降过程中应设专人指挥，统一信号，密切配合。吊运大块或整体模板时，竖向吊运不应少于两个吊点，水平吊运不应少于四个吊点。吊运必须使用卡环连接，并应稳起稳落，待模板就位连接牢固后，方可摘除卡环。吊运散装模板时，必须码放整齐，待捆绑牢固后方可起吊。

### 模板作业层应在显著位置设置限载标志，注明限载数值，施工荷载不得超过设计允许荷载。

### 登高作业时，连接件应放在箱盒或工具袋中，不应放在模板或脚手板上，扳手等各类工具应系挂在身上或置放于工具袋内，不得掉落。

### 支模过程中如遇中途停歇，应将已就位模板或支架连接稳固，不得浮搁或悬空。拆模中途停歇时，应将已松扣或已拆松的模板、支架等拆下运走，防止构件坠落或作业人员扶空坠落伤人，对活动部件必须一次拆除。

### 作业人员不应攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走。

### 安装墙、柱模板时，应随时支撑固定，防止倾覆。

### 在大风地区或大风季节施工时，模板应有抗风的临时加固措施。当遇大雨、大雾、沙尘、大雪或6级以上大风等恶劣天气时，应停止露天高处作业。5级及以上风力时，应停止高空吊运作业。雨、雪停止后，应及时清除模板和地面上的积水及冰雪。

### 组合钢模板

      - 在组合钢模板上架设的电线和使用的电动工具，应采用36V的低压电源或采取其他有效的安全措施。在操作平台上进行电、气焊作业时，应有防火措施和专人看护。

      - 安装预组装成片模板时，应边就位、边校正和安设连接件，并应加设临时支撑稳固。

      - 预组装模板拆除时，宜整体拆除，并应先挂好吊索，然后拆除支撑及拼接两片模板的配件，待模板离开结构表面后再起吊，吊钩不得脱钩。

      - 多人共同操作或扛抬组合钢模板时，必须密切配合、协调一致、互相呼应。

### 组合铝合金模板

      - 墙两侧模板的对拉螺栓孔应平直相对，穿插螺栓时不得斜拉硬顶。当改变孔位时应采用机具钻孔，不应用电、气焊灼孔。

      - 背楞宜取用整根杆件。背楞搭接时，上下道背楞接头宜错开设置，错开位置不宜少于400mm，接头长度不应少于200mm。当上下接头位置无法错开时，应采用具有足够承载力的连接件。

      - 固定在模板上的预埋件、预留孔、预留洞、吊模角钢、窗台盖板不得遗漏，且应安装牢固。销钉、对拉螺栓、定位撑条、承接模板与斜撑的预埋螺栓等连接件的个数、间距应符合设计要求；螺栓螺帽应扭紧；

      - 早拆模板支撑系统的上、下层竖向支撑的轴线偏差不应大于15mm，支撑立柱垂直度偏差不应大于层高的1／300。

### 大模板

      - 大模板应包含面板系统、支撑系统、操作平台系统和对拉螺栓等，模板顶部应设置操作平台，平合外围应设置防护栏杆和踢脚板。

      - 大模板吊装设专人指挥，操作人员站在安全可靠处，施工人员不应随模板起吊。.

      - 大模板组装、安装及拆模作业时，设置警戒区，无关人员不应进入，不应交叉作业。

      - 大模板施工过程中及时对模板上混凝土进行清理，避免吊运过程中混凝土块掉落伤人。

      - 大模板堆放场地应在起重机有效工作范围内，基础坚实平整。

      - 在地面存放时两块板面应相对放置且中间留不小600mm操作间距，长时间存放时应将模板连成整体。

      - 可采用钢管、扣件搭设堆放架，大模板放置在堆放架上应采取可靠临时固定措施，防止倒塌。两边堆放不能超过三层大模板，且两边均匀堆载。

      - 堆场四周采用隔离围挡进行封闭，悬挂安全责任公示牌及大模板操作安全技术规程，无关人员不应进入大模板堆放场地。

      - 不应大雨、4级以上大风、大雾等恶劣天气条件下进行大模板吊运作业。

      - 寒冷地区冬期施工用钢模板时，不宜采用电热法加热混凝土，否则应采取防触电措施。

      - 当钢模板高度超过15m时，应安设避雷设施,避雷设施的接地电阻不得大于4Ω。

### 后浇带

      - 后浇带模板施工应在模板工程施工方案中专项阐述。

      - 后浇带架体搭设基本参数按照施工方案搭设，扫地杆、立杆自由端等符合相关规范要求。

      - 后浇带架体过人通道处需进行单独加固处理。

      - 后浇带架体施工前应进行专项交底，过程中严格监督搭设情况。

### 模板拆除

      - 拆除过程中，对有倾倒危险的模板、支拱架应进行临时支撑加固。不得使用吊车吊拆未松动的模板。

      - 拆模的顺序和方法应按模板的设计规定进行。当设计无规定时，可采取先支的后拆、后支的先拆、先拆非承重模板、后拆承重模板，并应从上而下进行拆除。

      - 多人同时操作时，应明确分工、统一信号或行动，应具有足够的操作面，人员应站于安全处。

      - 高处拆除模板时，应遵守有关高处作业的规定。不应使用大锤和撬棍，操作层上临时拆下的模板堆放不能超过3层。

      - 拆下的模板、构件不得堆放在支架上，应及时向下传递运出，临时堆放的位置、高度、地点不得影响通行和作业安全。

      - 在提前拆除互相搭连并涉及其它后拆模板的支撑时，应补设临时支撑。拆模时，应逐块拆卸，不得成片撬落或拉倒。

      - 已拆除模板的结构，应在混凝土强度达到设计强度值后方可承受全部设计荷载。若在未达到设计强度以前，需在结构上加置施工荷载时，应另行核算，强度不足时，应加设临时支撑。

条文说明：7.4.14模板的拆除措施应经技术主管部门或负责人批准，拆除模板的时间可按现行国家标准《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50010)的有关规定执行。冬期施工的拆模，应遵守专门规定。当混凝土未达到规定强度或已达到设计规定强度时，如需提前拆模或承受部分超设计荷载时，必须经过计算和技术主管确认其强度能足够承受此荷载后，方可拆除。

### 模板工程应按表7.4.15的内容进行安全检查。

表7.4.15  模板工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识 | 7.1.1 |
|  | 基本规定 | 7.4.1~7.4.9 |
|  | 组合钢模板 | 7.4.10 |
|  | 组合铝合金模板 | 7.4.11 |
|  | 大模板 | 7.4.12 |
|  | 后浇带 | 7.4.13 |
|  | 模板拆除 | 7.4.14 |

## 脚手架工程

### 脚手架的地基应满足承载力和沉降要求，并应采取防、排水和防冻融措施。不应在模板支架基础开挖深度影响范围内进行挖掘作业。

### 脚手架安装与拆除人员必须是经考核合格的专业架子工。架子工应持证上岗，并配备满足要求的防护用品。

### 脚手架应具有足够的强度、刚度和稳定性，能承受施工期间可能产生的各项荷载。

### 脚手架首层立杆宜采用不同长度的立杆交错布置，当需设置人行通道时，应符合相关规范要求

### 当脚手架搭设至顶层时，外侧防护栏杆高出顶层作业层的高度不应小于1500mm。

### 脚手架的竖向和水平剪刀撑应按规范要求根据其种类、荷载、结构和构造设置，剪刀撑斜杆应与相临立杆连接牢固；

### 作业脚手架的作业层上应满铺脚手板，并应采取可靠的连接方式与水平杆固定；当作业层边缘与建筑物间隙大于150mm时，应采取防护措施；作业层外侧应设置栏杆和挡脚板。

### 作业脚手架应在显著位置设置限载标志，注明限载数值。在使用过程中，作用在作业层上的人员、机具和堆料等严禁超载。

### 在脚手架作业层上进行电焊、气焊和其他动火作业时，应采取防火措施，并应设专人监护。

### 在搭设和拆除脚手架作业时，应设置安全警戒线、警戒标志，并应派专人监护，严禁非作业人员入内。

### 严禁将模板支撑架、缆风绳、混凝土输送泵管、卸料平台及大型设备的附着件等固定在脚手架上。

### 模板支撑架的立杆间距不宜大于1.5m，步距不应大于2m。当在多层楼板上连续搭设支撑脚手架时，上下层支撑脚手架的立杆宜对位设置。

### 模板支撑架高宽比超过3时，应采用将架体与既有结构连接、扩大架体平面尺寸或对称设置缆风绳等加强措施。

### 模板支撑架横杆应按步距沿纵向和横向通长连续设置，不得缺失。在立杆底部应设置纵向和横向扫地杆，水平杆和扫地杆应与相邻立杆连接牢固。

### 作业脚手架的宽度不应小于0.8m,且不宜大于1.2m。作业层高度不应小于1.7m，且不宜大于2m。

### 作业脚手架一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步。

### 作业脚手架应按设计计算和构造要求设置连墙件，连墙件应采用能承受压力和拉力的构造，并应与建筑结构和架体连接牢固；连墙件的安装必须随作业脚手架搭设同步进行，严禁滞后安装；

### 作业脚手架外立面应用阻燃性能的密目式安全网封闭，安全网应张紧、无破损。当搭设高度5m~10m时应在中间层加设一道安全平网，大于10m时应按高处作业要求每隔6m加设一道安全平网，安全平网应随架体搭设同步挂设。

### 作业脚手架临街的外侧立面、转角处应采取硬防护措施，硬防护的高度不应小于1.2m，转角处硬防护的宽度应为作业脚手架宽度。

### 作业脚手架与架空输电线路的安全距离、工地临时用电线路架设及脚手架接地、防雷措施，应按现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定执行。

### 扣件式钢管脚手架

      - 用作模板支撑架时，搭设高度不宜超过36m，施工层不得超过一层。

      - 可调底座、可调托撑螺杆伸出长度不宜超过300mm，插入立杆内的长度不得小于150mm。可调托撑与楞梁两侧问如有问隙，必须顶紧，其螺杆伸出钢管顶部不得大于200mm，螺杆外径与立杆钢管内径的间隙不得大于3mm，安装时应保证上下同心。

      - 单排脚手架搭设高度不应超过24m，双排脚手架搭设高度不宜超过50m，高度超过50m的双排脚手架，应采用分段搭设等措施。

      - 立杆基础不在同一高度上时，必须将高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定，高低差不应大于1m。靠边坡上方的立杆轴线到边坡的距离不应小于500mm。

      - 单排、双排与满堂脚手架立杆接长除顶层顶步外，其余各层各步接头必须采用对接扣件连接。

      - 开口型脚手架的两端必须设置连墙件，连墙件的垂直间距不应大于建筑物的层高，并且不应大于4m。两端均必须设置横向斜撑。

      - 内外立杆的连线应垂直于建筑物结构边线，紧贴每一组立杆必须设置横向水平杆。架体阴阳转角处应设置4道立杆，纵向水平杆应连通封闭。脚手架阳角内侧可设置竖向支撑，保证阳角方正顺直。

      - 连墙件应从第一步纵向水平杆处开始设置，连墙件应靠近主节点设置，偏离主节点的距离不应大于300mm，宜采用菱形布置，或采用方形、矩形布置。

### 碗扣式支撑架

      - 模板支撑架搭设高度不宜超过30m。

      - 扫地杆距离地面高度不应超过400mm。

      - 立杆顶端可调托撑伸出顶层水平杆的悬臂长度不应超650mm。可调托撑和可调底座螺杆插入立杆的长度不得小于150mm，伸出立杆的长度不宜大于300mm，安装时其螺杆应与立杆铜管上下同心，且螺杆外径与立杆钢管内径的间距不应大于3mm。

### 承插型盘扣式钢管脚手架

#### 搭设高度不宜大于24m，当超过24m时，应另行专门设计。

#### 当模板支撑架的架体高度超过4个步距时，应设置顶层水平斜杆或扣件钢管水平剪刀撑。当搭设高度超过8m的模板支架时，竖向斜杆应满布设置，水平杆的步距不得大于1.5m，沿高度每隔4个-6个标准步距应设置水平层斜杆或扣件钢管剪刀撑。周边有结构物时，宜与周边结构形成可靠拉结。

#### 模板支架可调托座伸出顶层水平杆或双槽钢托梁的悬臂长度不应超过650mm，且丝杆外露长度不应超过400mm，可调托座插入立杆或双槽钢托梁长度不得小于150mm。模板支架可调底座调节丝杆外露长度不应大于300mm，作为扫地杆的最底层水平杆离地高度不应大于550mm。

#### 插销外表面应与水平杆和斜杆杆端扣接头内表面吻合，插销连接应保证锤击自锁后不拔脱，抗拔力不得小于3kN。插销应具有可靠防拔脱构造措施，且应设置便于目视检查楔入深度的刻痕或颜色标记。

#### 沿架体外侧纵向每5跨每层应设置一根竖向斜杆或每5跨间应设置扣件钢管剪刀撑，端跨的横向每层应设置竖向斜杆。

### 门式钢管脚手架

      - 门式脚手架设置的交叉支撑应与门架立杆上的锁销锁牢，门式作业脚手架的外侧应按步满设交叉支撑，内侧宜设置交叉支撑。

      - 上下榀门架的组装必须设置连接棒，连接棒插入立杆的深度不应小于30mm，连接棒与门架立杆配合间隙不应大于2mm。上下榀门架间应设置锁臂。当采用插销式或弹销式连接棒时，可不设锁臂。

      - 可调底座和可调托座插入门架立杆的长度不应小于150mm，调节螺杆伸出长度不应大于200mm。

      - 门式脚手架应设置水平加固杆，每道水平加固杆均应通长连续设置;水平加固杆应靠近门架横杆设置，应采用扣件与相关门架立杆扣紧;水平加固杆的接长应采用搭接，搭接长度不宜小于1000mm,搭接处宜采用2个及以上旋转扣件扣紧。

      - 门式作业脚手架应按要求在门架的横杆上扣挂水平架，应在作业脚手架的顶层、连墙件设置层和洞口处顶部设置。

      - 门式作业脚手架应在架体外侧的门架立杆上设置纵向水平加固杆，在架体的顶层、沿架体高度方向不超过4步设置一道，宜在有连墙件的水平层设置;在作业脚手架的转角处、开口型作业脚手架端部的两个跨距内，按步设置。

      - 作业人员上下门式脚手架的斜梯宜采用挂扣式钢梯，并宜采用乙字形设置，一个梯段宜跨越两步或三步门架再行转折。当采用垂直挂梯时，应采用护圈式挂梯，并应设置安全锁。

### 移动式操作平台

      - 操作平台的面积不应超过10㎡,高度不应超过5m，高宽比不应大于3:1,施工荷载不应超过1.5kN/m。

      - 移动式操作平台的轮子与平台的接合处应牢固可靠，立柱底端离地面不超过80mm,平台工作时轮子应制动可靠。

      - 操作平台的次梁间距不宜大于800mm，台面应满铺脚手板。

      - 操作平台四周按临边作业要求设置防护栏杆，并布置登高扶梯。

      - 移动平台工作使用状态时，四周应加设抛撑固定。

### 落地式操作平合

      - 操作平合使用中应每月不少于1次定期检查，应由专人进行日常维护工作，及时消除安全隐患；验收合格后方可投入使用。

      - 操作平台高度不应大于15m,高宽比不应大于2.5:1；且施工平台的施工荷裁不应大于2kN/㎡，接料平台的施工荷载不应超过3kN/㎡。

      - 操作平台应从底层第一步水平杆起逐层设置连墙件，且连墙件间隔不应大于4m，并应设置水平剪刀撑。

      - 落地式操作平台一次搭设高度不应超过相邻连墙件以上两步，操作平台拆除应由上而下逐层进行，不应上下同时作业，连墙件应随施工进度逐层拆除。

### 脚手架拆除

      - 拆除前应清理脚手架，上的器具、多余的材料和杂物。

      - 脚手架拆除应按后装先拆、先装后拆的原则进行，不应上下同时作业。连墙件应随脚手架逐层拆除，分段拆除的高度差不应大于两步。如因作业条件限制，出现高度差大于两步时，应增设连墙件加固。

      - 同层杆件和构配件必须按先外后内的顺序拆除；剪刀撑、斜撑杆等加固杆件必须在拆卸至该部位杆件时再拆除；

      - 作业脚手架连墙件必须随架体逐层拆除，不应先将连墙件整层或数层拆除后再拆架体。拆除作业过程中，当架体的自由端高度超过步时，必须加设临时拉结。

      - 脚手架的拆除作业不得重锤击打。拆除的杆件、构配件应采用机械或人工运至地面，不应抛掷。

      - 脚手架的搭设和拆除作业应由专业架子工担任，并应持证上岗。

      - 搭设和拆除脚手架作业应有相应的安全设施，操作人员应佩戴个人防护用品，穿防滑鞋。

      - 脚手架拆除时应划出安全区，设置警戒标志，派专人看管。

### 脚手架工程应按表7.5.28的内容进行安全检查。

表7.5.28 脚手架工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识 | 7.1.1 |
|  | 通用规定 | 7.5.1~7.5.20 |
|  | 扣件式钢管脚手架 | 7.5.21 |
|  | 碗扣式支撑架 | 7.5.22 |
|  | 承插型盘扣式脚手架 | 7.5.23 |
|  | 门式钢管脚手架 | 7.5.24 |
|  | 移动式操作平台 | 7.5.25 |
|  | 落地式操作平台 | 7.5.26 |
|  | 脚手架拆除要求 | 7.5.27 |

## 混凝土工程

### 混凝土搅拌机械

      - 应空载启动，不得超载作业。

      - 作业前应对搅拌仓、提升斗、制动器、输送带等进行检查。

      - 作业过程中，贮料区内和提升斗下，任何人不得停留或通过。在料斗下作业时，应在料斗提升后用铁链或插销锁住。

      - 搅拌机械运行中，应确保检查孔等处防护有效。

      - 作业后，进入搅拌仓内进行清理、维修等作业时，应先切断电源，锁好开关箱，挂上禁止合闸标牌，并设专人监护。

### 混凝土搅拌运输车

      - 搅拌筒、滑槽、机架缓冲件应无裂痕和损伤。滑槽止动器应无松驰和损坏。搅拌叶片磨损不应超限。

      - 运输前，排料槽应锁止在“行驶”位置上，不得自由摆动。在不平路面或转弯处应降低车速，并暂停搅拌筒旋转。

      - 作业后，进入搅拌筒内进行清理、维修等作业时，应先取下内燃机电门钥匙，并在筒外设专人监护。

### 混凝土输送泵

      - 混凝土输送泵工作时应使机身保持水平和稳定，轮胎应楔紧。

      - 水平泵送管道应减少弯曲。

      - 垂直泵送管道应设置水平过渡管节。

      - 输送混凝土时，管道接头、安全阀、管架等必须安装牢固，输送前应试送，检修时必须卸压。

      - 敷设向下倾斜的输送管道时，应在泵的输出口上加装一段水平管，其长度不应小于倾斜管高差的5倍。当倾斜管的倾斜度较大时，应在其上端装设排气活阀。

      - 输送管道应支承固定，在管道和固定物之间应采取缓冲措施，管道与管道间应连接牢靠、密封，不得漏浆。不得将已磨损管道装在后端高压区。

      - 输送管道出口端前方不得站人。

### 混凝土布料机

      - 布料机机体中心位置与施工作业面临边距离应不小于机体结构总高度的1.5倍，与高压输电线路和其它障碍物体间应保证足够安全距离。

      - 手动布料机在使用和存放时，应确保支撑面平整坚实。布料机每次吊装前和存放时应按规定拆除配重。

      - 施工时，布料机支撑脚需加铺木垫块。

      - 对支撑布料机整个区域的架体采取立杆加密一倍的措施，所增加立杆必须与原模板支撑体系有效连接成为一个整体。布料机放置区域的周围四面架设竖向剪刀撑，形成加强型模板支撑架构。

### 混凝土泵车

      - 泵车就位地点应平坦坚实，周围无障碍物，上方无架空输电线路，泵车不得停放在斜坡上。

      - 混凝土泵车作业前，应将支腿伸展到位，并应采用硬木垫平垫实，打开支腿油缸，使轮胎处于悬空状态。车身任意方向上的倾斜度不应超出设备使用说明书的要求。

### 混凝土浇筑与养护作业

      - 混凝土振捣器使用前必须经电工检验确认合格后方可使用。开关箱内必须装设漏电保护器；操作者必须穿绝缘鞋、戴绝缘手套。电源线规格应满足设备要求。保护零线应符合规定。

      - 检修或停止作业时，应切断电源，不得用电缆线、软管拖拉或吊挂振捣器或振动器。

      - 混凝土使用的溜槽节间必须连接牢固，操作部位要设防护栏杆，不得直接站在溜放槽帮上操作。

      - 振捣器不得在初凝混凝土、脚手架和干硬的地面上试振。

      - 每次混凝土浇注施工前，要对泵管支架逐个进行检查，检查合格后才能进行混凝土浇注施工；混凝土浇注施工过程中随时对泵管支架进行监测，及时排除安全隐患。

      - 混凝土浇筑过程中应对模板、支拱架、钢筋骨架进行监控，发现异常情况时，应立即停止作业，并整修牢固。

      - 使用覆盖物养护混凝土时，预留洞必须按规定设牢固盖板或围栏，并设安全标志。

      - 洒水养护时，作业人员应避让混凝土结构物顶面的障碍物和孔洞，拉移水管时不得倒退行走，不应向输电线路及电器设施上喷水。

### 混凝土工程应按表7.6.7的内容进行安全检查。

表7.6.7  混凝土工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识及基本规定 | 7.1.1 |
|  | 混凝土搅拌机械 | 7.6.1 |
|  | 混凝土运输车 | 7.6.2 |
|  | 混凝土输送泵 | 7.6.3 |
|  | 混凝土布料机 | 7.6.4 |
|  | 混凝土泵车 | 7.6.5 |
|  | 混凝土浇筑与养护 | 7.6.6 |

## 砌体工程

### 在建筑高处进行砌筑作业时，不得在卸料平台上、脚手架上、升降机、龙门架及井架物料提升机出入口位置进行块材的切割、打凿加工。不得站在墙顶操作和行走。

### 砌筑用脚手架应按经审查批准的施工方案搭设。验收合格后，不得随意拆除和改动脚手架。

### 作业人员在脚手架上施工时，应符合下列规定：

      - 在脚手架上砍砖时，不得向架外砍砖；

      - 在脚手架上堆普通砖、多孔砖不得超过3层，空心砖或砌块不得超过2层；

### 在采用升降机、龙门架及井架物料提升机运输材料设备时，一次提升总重量不得超过机械额定起重或提升能力，并应有防散落、抛洒措施。

### 楼层卸料和备料不得超过楼板的设计活荷载标准值。

### 车辆运输块材的装箱高度不得超出车厢，砂浆车内浆料应低于车厢上口0.1m。

### 砌体工程应按表7.7.7的内容进行安全检查。

表7.7.7  砌体工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识及基本规定 | 7.1.1 |
|  | 脚手架上施工作业要求 | 7.7.1~7.7.3 |
|  | 材料运输要求 | 7.7.4~7.7.6 |

## 装配式工程

### 为加强装配式混凝土建筑施工全过程的安全管理，宜应用BIM信息化技术、物联网技术等手段。

### 预制构件的进场与堆放

      - 进场的运输车辆应按照指定的线路进行安全行驶，道路行进方向右侧或车行道上方宜设交通标志，行驶速度不应高于2km/h。

      - 预制构件应按品种、规格型号、吊装顺序分类分区堆放，预埋吊件宜朝外、朝上，便于起吊挂钩，标识应向外。

      - 预制构件应按设计支承位置堆放稳定。对易损构件、不规则构件，应专门分析确定支承和加垫方法。

      - 重叠堆放的构件应采用垫木或适当支撑物分隔，底部宜设托架。垫块支承点位置宜与吊装时的起吊位置一致，上下对齐。

      - 预制构件的重叠堆放高度，应根据构件大小、自重计算确定。预制梁、柱不宜超过3层；预制楼板、叠合板等构件不宜超过6层。

      - 预制内外墙板、挂板宜采用插放架或靠放架放置。插放架和靠放架应经过设计计算确定，满足承载力、刚度和稳定性的要求。

      - 悬挑板、楼梯等其它构件应按现场吊装平面规划布置依次堆放，底部宜设托架，或采用木方支垫。

      - 构件堆放作业时，为避免发生倾覆、坠落，操作人员应注意站位安全。

条文说明：7.8.2装配式构件的进场与堆放依据《装配式混凝土结构技术规程》11.5条整理。预制构件的堆放架应满足强度、刚度和稳定性要求，保证构件堆放有序，存放合理，确保构件吊装方便、占地面积最小。

### 预制构件吊装

      - 安装前应先进行试吊，吊具应根据吊装方式进行设计，吊点位置的合力点应与构件的重心点重合；墙板类构件起吊点不少于2个，预制楼板起吊点不少于4个；当在一个构件上设有4个吊点时，应按照3个吊点的不利工况进行计算；吊索水平夹角不宜小于60°，且不应小于45°；对尺寸较大、形状复杂或厚度较小的预制构件，宜采用分配梁或分配桁架等工具式吊具。

      - 预制构件应按照施工方案吊装顺序提前编号，吊装时应严格按编号顺序起吊。

      - 每班作业时宜先试吊一次，测试吊具与起重设备是否异常，每次起吊脱离堆放点时应予以适当停顿，确证起吊系统安全可靠后方可继续提升。

      - 构件进行起吊、移动、就位时的全过程中，信号工、司索工、起重机械司机应协调一致，保持通讯畅通，信号不明不得吊运和安装。

      - 预制构件在吊装过程中，宜于构件两端绑扎溜绳，并应由操作人员控制构件的平衡和稳定，不得偏斜、摇摆和扭转，溜绳承载能力应经过严格核算。

      - 构件应采用垂直吊运，不应斜拉、斜吊，吊装的构件应及时安装就位，吊装构件不应长时间悬停在空中。

      - 平卧堆放的竖向构件，起吊扶直过程应经过验算复合；在起吊扶直过程中，应正确使用不同功能的预设吊点，并按设计要求和操作规定进行吊点的转换，避免吊点损坏。

      - 采用流动式起重设备吊装时，应确保吊装安全距离，监控支承地基变化情况和吊具的受力情况。

      - 吊装作业时，非作业人员不应进入吊装警戒区，起吊的预制构件坠落半径范围内人员不应停留或通过。

### 构件就位和固定

      - 预制构件吊装就位后，应及时校准并采用有效的临时固定或支撑措施。临时固定措施、临时支撑系统应具有足够的强度、刚度和整体稳固性。

      - 施工荷载不应超过设计规定，避免预制构件单独承受较大的集中荷载。

      - 预制构件应在校准定位及临时支撑安装完成后卸钩，解除吊具时作业人员应有可靠的立足点。

      - 在吊装柱、结构墙板等竖向构件就位前，应将调整结构标高的垫块摆放到位，不得直接用手在拼装缝内操作。

### 临时支撑

      - 装配式混凝土结构宜采用工具式支架，并应根据施工过程中的各种工况进行设计，应具有足够的承载力、刚度，并应保证其整体稳固性。

      - 竖向预制构件安装采用临时支撑时预制构件的临时支撑应保证构件施工过程中的稳定性，且不应少于2道；对预制柱、墙板构件的上部斜支撑，其支撑点距离板底的距离不宜小于构件高度的2/3，且不应小于构件高度的1/2；斜支撑底部与地面或楼面用螺栓或钢筋环进行锚固；支撑于水平楼面的夹角在40°~50°之间。

      - 水平预制构件安装采用临时支撑时，支撑应具有足够的承载能力、刚度和稳定性。支撑系统的间距及距离墙、柱、梁边的净距应符合设计验算要求，竖向连续支撑层数不宜少于2层且上下层支撑应在同一铅垂线上。预制叠合板下部支架宜选用定型化支撑系统，竖向支撑间距应根据设计及施工荷载验算确定；叠合板边缘，应增设竖向支撑杆件。预制叠合板竖向支撑点位置应靠近起吊点。支撑应根据施工方案设置，支撑标高除应符合设计规定外，尚应考虑支撑系统本身的施工变形。

      - 墙、柱等预制构件，采用可调钢管斜撑固定时，斜撑应固定在预留螺栓孔上，不得另行开孔。若出现预留孔与现场不符情况，应经设计、生产单位出具方案后方能施工。

      - 预制柱等竖向构件，应设置不少于两个方向正交的可承受拉、压力的可调斜支撑，若经核算，在结构形成整体前不能保证其稳定，应在四个方向加设缆风绳固定，或应采用专门制作的金属临时固定架固定。用于临时固定的缆风绳下部应设紧绳器，并牢固地固定在锚桩上，临时固定后起重机方可脱钩并卸去吊索。

      - 叠合楼板等水平构件安装就位后，对未形成空间稳定体系的部分应设置竖向支撑架体；阳台等边缘构件的竖向支撑架体应形成自稳定的整体架。

      - 叠合板下的支撑架顶部的支托梁宜垂直于叠合板的主受力方向。

      - 严禁将外防护系统作为吊装构件的临时支撑。

### 装配式工程应按表7.8.6进行安全检查。

表7.8.6工程安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
|  | 危险源、危险因素辨识 | 7.1.1 |
|  | 装配式构件进场与堆放 | 7.8.2 |
|  | 预制构件吊装 | 7.8.3 |
|  | 构件就位与固定 | 7.8.4 |
|  | 临时支撑 | 7.8.5 |

# 钢结构工程

## 一般规定

### 钢结构施工单位应结合危险源辨识，制定相应的安全技术措施，施工作业中应考虑下列主要危险源、危害因素：

      - 钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊装索具使用过程中缺乏检查及保养，致使出现局部损坏；

      - 吊装设备未按要求验收检查、各类安全限制器灵敏可靠度低、制动灵活差等；

      - 吊装时吊装设备未按操作规程要求作业，未设置警戒区域和有效的警戒维护；

      - 吊耳、吊点及支承位置未按要求进行受力分析和稳定验算；

      - 临时支撑失稳和基础承载力不足；

      - 安装的构件未形成稳定结构体系；

      - 施工用电不符合规范要求，用电设备漏电保护、接地、接零措施不到位；

      - 焊接作业区域防火措施不到位；

      - 人员行走区域未按要求设置栏杆、安全梯、安全网、安全绳等安全防护设施；

      - 构件运输、存放和安装过程中不正确使用吊具，构件捆扎不牢固，不平衡起吊、偏载或超载装运，存放支垫不稳固等；

      - 作业料具摆放杂乱、随意，上下抛掷传递工具；

      - 高空作业人员不正确使用劳动防护用品，酒后或疲劳作业，交叉作业时未进行可靠防护。

### 钢结构工程施工单位应具备相应的钢结构工程施工资质，施工现场管理应有相应的安全管理体系。

### 钢结构工程实施前，施工单位应组织工程技术人员编制安全专项施工方案，并分级交底。

### 从事钢结构工程施工的焊接、切割、行车、起重、叉车、电工等特殊工种和岗位，除应具有相应资格证书外还应进行进场安全教育和培训。

### 施工时，施工单位应为作业人员提供符合国家现行有关标准规定的合格劳动防护用品，并应培训和监督作业人员正确使用。

## 钢结构加工制作

### 钢材及构件堆放应符合下列规定：

      - 钢材堆放场地应平整、牢固，避免因场地较软而导致钢材变形；堆放在结构物上，宜进行结构物的受力验算。

      - 材料应按品种、规格、批号分类堆放，材料堆放应整齐稳固。

### 材料入库、发放、回收应有记录。发放、领料、回收时应核对材料的品种、规格和性能，以免材料用错，导致工程出现安全隐患。

### 构/部件组装作业应符合下列规定：

      - 构/部件组装宜在组装平台、组装支承架或专用设备上进行，组装平台及组装支承架应有足够的强度和刚度；

      - 构件组装点焊固定可靠，焊接变形较大的大型构件或刚度较差的小拼单元组装时，应增加刚性临时支撑件；

      - 拆除临时工装夹具、临时定位板、临时连接板等，应采用气割割除，严禁用锤击落。

### 起吊构件移动和翻身时，应听从一人指挥，不得两人并列指挥或多人指挥，构件移动过程中不得有作业人员在本区域投影范围内滞留和通过。

## 钢结构安装

### 钢结构工程安装现场应设置专门的构件堆场，并应采取防止构件变形及表面污染的保护措施：

### 钢结构安装应根据结构特点按合理顺序进行，对吊装中未能形成空间稳定体系的部分，应采取有效的加固措施。

### 对于形式复杂的大跨度空间结构，施工前施工单位应会同设计单位进行安装全过程施工计算分析。

### 构件吊装，应符合下列规定：

      - 吊装设备的选择应综合考虑吊装设备的起重性能、结构特点、现场环境、作业效率等因素，大型构件或狭窄作业区域的吊装需要对起吊半径、起升高度、支腿间距等关键尺寸放样确定；

      - 严禁超载吊装和起吊重量不明的重大构件；

      - 用于吊装的钢丝绳、吊装带、卸扣、吊钩等吊具应进行选型计算确定，并在使用期间按规定进行安全检查；

      - 大型构件吊装应依据构件重心确定吊点位置，对于不规则构件或复杂构件，需经计算或试吊确定吊点位置，施工阶段的结构受力状况应与使用阶段接近；

      - 重要大型构件、桁架、网格结构分块吊装应进行吊装过程中构件的稳定性验算；

      - 开始起吊时，应先将构件吊离地面200mm~300mm后停止起吊，并检查起重机的稳定性、制动装置的可靠性、构件的平衡性和绑扎的牢固性等，待确认无误后，方可继续起吊；

      - 吊装作业区四周应设置明显标志，严禁非操作人员入内，严禁在已吊起的构件下面或起重臂下旋转范围内作业或行走，夜间施工必须有足够的照明；

      - 严禁在吊起的构件上行走或站立，不得用起重机载运人员，不得在构件上堆放或悬挂零星物件；

      - 对起吊物进行移动、吊升、停止、安装时的全过程应用旗语或通用手势信号进行指挥，信号不明不得起动，上下相互协调联系应采用对讲机；

      - 起重机靠近架空输电线路作业或在架空输电线路下行走时，必须与架空输电线始终保持不小于国家现行标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46规定的安全距离；

      - 构件吊装调整临时连接可采用螺栓或钢板卡码焊接，连接牢固后方可摘钩；

      - 钢结构吊装采用双机抬吊时，构件重量不得超过两台起重机额定起重量总和的75%，单台起重机的负荷量不得超过额定起重量的80%；

      - 大雨天、雾天、大雪天及六级以上大风天等恶劣天气应停止吊装作业，雨、雪过后作业前，应先试吊，确认制动器灵敏、可靠后方可进行作业。

### 钢结构采用提升、顶升、滑移等施工方式时应进行施工阶段计算分析，并应对施工阶段结构的强度、稳定性和刚度进行验算，其验算结果应满足设计要求。施工应符合下列规定：

#### 提升吊点及支承位置应根据被提升结构的变形控制和受力分析确定，并根据各吊点处的反力值选择提升设备,支承结构需经设计或验算。

#### 提升施工支承结构应作强度、稳定性验算，可考虑冗余设计。

#### 提升设备的使用负荷能力，应将额定负荷能力乘以折减系数，穿芯式液压千斤顶可取0.5~0.6，电动螺杆升板机可取0.7~0.8，其他设备通过试验确定。结构提升时应控制各提升点之间的高度偏差在限值范围内。

#### 提升加载应采用分级匀速加载，整体提升宜采取计算机同步控制。

#### 试提升：结构提升脱离胎架或离地后应作空中悬停，悬停期间应对整体结构、提升支承结构和基础进行详细检查，符合要求后，方可正式提升施工。

#### 应对滑移施工支撑体系进行设计计算，并应对钢筋混凝土结构进行施工全过程仿真分析计算，确保施工安全。

#### 当采用多点牵引时，宜采用计算机同步控制。

#### 正式滑移前，应进行试滑移，结构脱离拼装胎架后，对滑移结构、滑移系统设备、滑移施工支撑架、轨道梁等进行详细检查，符合要求后方可正式滑移施工。

#### 每次滑移开始时，应进行分级匀速加载。

#### 结构滑移施工应同步行进，不同步值应在限值范围内。

#### 结构提升/滑移到位后，应按照卸载方案进行分级卸载。

#### 不得在风速五级以上进行滑移和提升施工。

### 钢结构吊装、焊接、涂装高空作业时应符合下列规定：

#### 空高处作业人员应挂牢安全带， 安全带的选用与佩带应符合国家现行标准《安全带》（GB6095） 的有关规定；

#### 高空作业人员应有可靠的防坠措施，立体交叉作业时应有相应的安全防护措施；

#### 高空作业所使用的工具和零配件等，必须放在工具袋盒内，严防掉落，并严禁上下抛掷；

#### 用于高空作业的梯子不得缺档，不得垫高使用；

#### 高空安装中的电、气焊作业，应严格采取安全防火措施，在作业处下方周围10m范围内不得有人或易燃物；

#### 施工区域的风力达到六级及以上时，应停止高空作业；

#### 洞口和临边防护、攀登与悬空作业、操作平台、交叉作业、安全网等应符合《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80的有关规定。

## 气焊割作业

### 气瓶应定期检验，不得使用超过使用期限的气瓶；

### 氧气瓶、乙炔气瓶应分开和垂直放置在通风良好的室内，并有防倒措施，氧气瓶和乙炔气瓶间安全距离不得小于5m，且与明火距离不小于10m；

### 不同气瓶应装有不同的减压器，严禁使用未安装减压器的氧气瓶；

### 乙炔钢瓶使用时必须设有防止回火的安全装置，乙炔气瓶应直立放置且必须安放稳固，防止倾倒，不得卧放使用，气瓶存放点温度不得超过40℃；

### 点火时焊枪口严禁对人，正在燃烧的焊枪严禁放在工件或地面上；

### 在作业中，发现氧气瓶阀门失灵或损坏不能关闭时，应让瓶内的氧气自动放尽后，再进行拆卸修理；

### 工作完毕，应将氧气瓶和乙炔气瓶的气阀关好，拧上安全罩，并检查作业及周围场所，确认无引起火灾危险，方准离开。

## 钢结构焊接

### 焊接材料应按品种、规格和批号分别存放在干燥的储藏室内，堆放的高度不宜超过5层。

### 施工单位应制定相应的制度对焊接材料的领用和发放、使用、回收进行管理。

### 构件焊接顺序应严格遵守施工方案要求，焊接工艺执行焊接工艺评定。

### 现场焊接应符合下列规定：

#### 遵守高空作业安全规定，高空焊接作业宜设置接火盆，下部区域应设置看火人；

#### 焊接场地不应放置易燃易爆物品，应备有消防器材，保证足够的照明和良好的通风；

#### 工作前应穿戴好防护镜、面罩、防护服、绝缘鞋等防护用品。仰焊作业应扣紧衣领，扎紧袖口，戴好防火帽；

#### 工作完毕，应检查焊接工作场地无异常状况，切断电源，灭绝火种；

#### 电焊机一次侧电源线不应大于5m，其电源进线处应设置防护罩，电焊机开关箱中的漏电保护应符合规范要求，电焊机二次线应采用防水橡胶护套铜芯软电缆，电缆的长度不应大于30m；

#### 把线、地线严禁与钢丝绳接触，更不得利用钢丝绳或构件代替地线，所有地线接头，必须连接牢固；

#### 更换场地移动把线时，应切断电源，严禁手持把线爬梯登高。

## 钢结构涂装

### 钢结构防腐、防火涂料的存储，应符合以下要求：

#### 钢结构防腐、防火涂料应设置专门库房存放，库房应保持阴凉、通风良好，远离火种、热源；

#### 各类油漆的溶剂、稀释剂应分开存放；

#### 库房内不得进行调漆、分装作业；

#### 库房内严禁吸烟和使用明火；

#### 存放区合理配置消防器材。

### 钢结构涂装作业应遵守高空作业安全规定。

### 作业人员应正确使用劳动防护用品；作业中严禁吸烟或携带易燃、易爆危险品。在车间内进行涂装作业时，应加强通风，并设静电消除设施，防止静电起火或爆炸。

### 夜间作业照明，应采用防爆灯具；涂刷大面积场地时，电器设备必须按防爆等级等规定安装。

### 喷涂作业时，如遇有头痛、恶心、心悸等不适情况，应立即停止作业，送到通风处换气，如仍感不适，应立即去医院医治。

## 钢结构施工作业应按表8.7的内容进行安全检查。

表8.7钢结构施工作业安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 对应条文 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 8.1.1 |
| 2 | 专项施工方案 | 8.1.3，8.5.3 |
| 3 | 作业人员 | 8.1.4，8.1.5， 8.5.3，8.5.5 |
| 4 | 物料堆放 | 8.2.1，8.2.2，8.3.1， 8.5.1，8.5.2 |
| 5 | 构件加工制作 | 8.2.3，8.2.4 |
|  | 构件吊装 | 8.3.4 |
| 6 | 构件安装 | 8.3.2，8.3.3，8.3.5 |
|  | 高空作业 | 8.3.6 |
| 7 | 气割作业 | 8.4 |
| 7 | 焊接作业 | 8. 5.4 |
| 8 | 涂装作业 | 8.6.2，8.6.3；8.6.4，8.6.5 |

# 屋面工程

## 一般规定

### 9.1.1 屋面工程应考虑的主要危险源、危险因素：

### 1 安全防护失效

### 2 高空坠落

### 3 物体打击

### 4 火灾

### 5 机械伤害

条文说明：9.1.1《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80中规定：高处作业主要包括临边作业、洞口作业、攀登作业、悬空作业等。根据屋面作业内容，识别屋面危险源。

### 9.1.2 作业人员应从专用的通道或爬梯上下，不得攀登脚手架。攀登的用具、结构构造应牢固可靠。

### 9.1.3 高处作业所用的物料、机具、工具等，应堆平放稳，不得妨碍通行和装卸。对有可能坠落的物件应先行撤除或加以固定。

### 9.1.4遇有五级及以上大风、暴雨、浓雾等恶劣天气，不得进行室外攀登与悬空作业。暴风雪及台风暴雨后，应对屋面施工高处作业安全设施逐一检查，发现异常立即采取加固措施。

### 9.1.5雨雪天气进行高处作业时，应采取可靠的防滑、防寒、防冻措施，及时清除水、雪、冰、霜。

### 9.1.6临时拆除或变动安全防护设施时，应经施工负责人批准，并采取相应可靠的安全措施，作业后应立即组织恢复。

### 9.1.7防护设施搭设与拆除时，应设警戒区，并派专人监护。拆除时应自上而下，严禁上下同时拆除。

### 9.1.8施工现场立体交叉作业时，下层作业的位置，应处于坠落半径之外。当达不到规定时，应设置安全防护棚，下方应设置警戒隔离区。

## 金属屋面

### 金属屋面的安装施工应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ80、《建筑机械使用安全技术规程)JGJ3、《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46的有关规定。

### 安装施工机具在使用前，应进行安全检查。电动工具应进行绝缘电压试验。

### 采用脚于架施工时，脚手架应经过设计，并应与主体结构可靠连接。

### 与主体结构、二次结构等施工交叉作业时，在金属屋面的施工层下方应设置防护网。

### 屋面上需要进行焊接、钻孔等施工作业时，现场应采取可靠的防火措施；屋面上进行金属板成型时，需对设备停放范围进行加固。

### 采用临时架体施工时，应符合下列要求:

#### 施工架体应进行设计，使用前应进行严格的安全检查，符合要求方可使用;马道两侧的护栏高度不得小于1100mm，底部应铺厚度不小于3mm的防滑钢板，并连接可靠。

#### 施工马道作为垂直运输通道，需明确施工限载，并不得超载。

#### 不宜在施工马道内放置带电设备，不得利用施工马道构件作为焊接地线。

### 坡屋面施工安全防护要求

#### 屋面周边和预留孔洞部位必须设置安全护栏和安全网或其他防止坠落的防护措施;

#### 屋面坡度大于30%时，应采取防滑措施;

#### 施工人员应戴安全帽，系安全带和穿防滑鞋;

#### 雨天、雪天和五级风及以上时不得施工;

#### 施工现场应设置消防设施，并应加强火源管理。

### 金属屋面作业应按表9.2.8的内容进行安全检查。

表9.2.8  金属屋面作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 9.1.1 |
| 2 | 专项施工方案 | 9.1.2、9.2.1 |
| 3 | 作业人员身体条件 | 9.1.3 |
| 4 | 通道、物料、机具、工具放置 | 9.1.4、9.1.5 |
| 5 | 作业天气要求 | 9.1.6、9.1.7 |
| 6 | 作业防护 | 9.1.8~9.1.12 |
| 7 | 机具检查要求 | 9.2.2 |
| 8 | 脚手架使用要求 | 9.2.3 |
| 9 | 施工交叉防护 | 9.2.4、9.2.5 |
| 10 | 马道施工要求 | 9.2.6 |
| 12 | 坡屋面施工要求 | 9.2.7 |

## 混凝土屋面

### 屋面工程施工必须符合下列安全规定：

#### 严禁在雨天、雪天和五级风及其以上时施工；

#### 屋面周围和预留孔洞部位，必须按临边、洞口防护规定设置安全护栏和安全网。

#### 屋面坡度大于30%时，应采取防滑措施；

#### 施工人员应穿防滑鞋，特殊情况下可靠安全措施时，操作人员必须系好安全带并扣好保险钩。

### 防水卷材热熔法施工前应先申办好动火证。施工现场应清除易燃物，配备足够的灭火器等消防器材，确保工地水源畅通；对全体施工操作人员进行安全防火常识教育及灭火常识训练。

### 在屋面作业时，严禁随意抛掷物品，防止高空坠物伤人。

### 喷枪火焰喷嘴严禁对人，施工现场严禁吸烟。

### 应按规定穿戴好工作服、手套、防护鞋和安全帽作业，尤其是夏天作业，既不得露臂露腿，又要防止中暑。

### 屋面材料施工材料运输使用塔吊时，应注意：

#### 起重作业时，应在臂长的水平投影覆盖范围外设置警戒区域，并采取有效的监护措施。施工现场应由专人进行交通疏导，起重臂和重物下方不得有人停留、工作或通过。不得用起重机载运人员。

#### 起重作业时，作业中突遇故障或停电时，应立即把所有控制器拨到零位，并关闭发动机或切断电源后进行检修。起吊物不得长时间悬挂在空中。

#### 塔式起重机吊运过程中，重物就位时，应采用慢就位工作机构，重物水平移动时，重物底部应高出障碍物m以上。

#### 不得在光线不清、指挥信号不明确、斜拉物体、超载、吊物边缘无防护措施时进行吊运。

条文说明：9.3.6屋面施工材料垂直运输安全要求，考虑使用塔吊完成材料倒运。

### 混凝土屋面作业应按表9.3.7的内容进行安全检查。

表9.3.7  混凝土屋面作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 9.1.1 |
| 2 | 专项施工方案 | 9.1.2 |
| 3 | 作业人员身体条件 | 9.1.3 |
| 4 | 通道、物料、机具、工具放置 | 9.1.4、9.1.5 |
| 5 | 作业天气要求 | 9.1.6、9.1.7 |
| 6 | 作业防护 | 9.1.8~9.1.12 |
| 7 | 施工安全要求 | 9.3.1 |
| 8 | 动火要求 | 9.3.2~9.3.4 |
| 9 | 施工人员防护 | 9.3.5 |
| 10 | 材料运输要求 | 9.3.6 |

## 玻璃采光顶

### 玻璃采光顶的玻璃应采用安全玻璃，宜采用夹层玻璃或夹层中空玻璃，单片玻璃厚度不宜小于6mm。

### 玻璃面板面积不宜大于m2,长边边长不宜大于2m。

### 安装施工机具在使用前，应进行安全检查。电动工具应进行绝缘电压试验。手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

### 玻璃采光顶作业应按表9.4.4的内容进行安全检查。

表9.4.4  玻璃采光顶作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 9.1.1 |
| 2 | 专项施工方案 | 9.1.2、9.4.3 |
| 3 | 作业人员身体条件 | 9.1.3 |
| 4 | 通道、物料、机具、工具放置 | 9.1.4、9.1.5 |
| 5 | 作业天气要求 | 9.1.6、9.1.7 |
| 6 | 作业防护 | 9.1.8~9.1.12 |
| 7 | 玻璃采光顶玻璃要求 | 9.4.1、9.4.2 |
| 8 | 机具使用 | 9.4.4 |
| 9 | 交叉作业、焊接作业防护 | 9.4.5、9.4.6 |

# 防水（防腐）工程

## 10.1  一 般 规 定

- 10.1.1  防水（防腐）工程应考虑的主要危险源、危险因素：

#### 火灾、

#### 危险化学品爆炸

#### 粉尘浓度超标

#### 气体泄漏

#### 窒息

#### 中毒

#### 安全防护失效

#### 作业台架失稳

#### 高空坠落

#### 物体打击

- 10.1.2  应建立防水（防腐）工程管理制度、防火安全责任制、易燃易爆物品的管理制度和安全技术操作规程。

- 10.1.3  防水（防腐）材料及其配套辅助材料多属易燃、易爆物，进场后应放在通风干燥的仓库，严禁烟火并挂有醒目的警告标志和防火措施。

- 10.1.4  防水（防腐）工程施工时，应严禁烟火，并配备必要的消防器材，非作业人员不应进入施工作业区；且不得在雨、雪天和风力5级及以上时作业。

- 10.1.5  当在铁路房建地下室、基础、池壁、管道、容器内等有限空间进行防水作业及防腐作业时，必须采取强制通风。严禁携带火种及其他易产生火花、静电的物品，不得穿带钉鞋和化纤工作服。

## 10.2  防水施工

- 10.2.1  防水作业人员必须严格遵守施工现场各项安全规章制度，严格按操作规程施工。患有皮肤病、眼病、刺激过敏者，不得参加防水作业。施工过程中发生恶心、头晕、过敏等，应停止作业。

- 10.2.2  施工现场应有良好的通风条件，严禁烟火，杜绝垂直交叉作业，防止发生火灾。操作人员应穿软底鞋、工作服、扎紧袖口，并应配戴手套及鞋盖。涂刷处理剂和胶粘剂时，必须戴防毒口罩和防护眼镜。外露皮肤应涂擦防护膏。操作时严禁用手直接揉擦皮肤。

- 10.2.3  汽油喷灯或火焰喷枪应设专人操作与保管，当点燃喷灯或喷枪时，喷口不准对着人和易燃物，以免烧伤或发生火灾。汽油喷灯加油不得过满，打气不能过足。

- 10.2.4  使用电动搅拌器等电气设备时，应选用有安全开关的变电箱，使用前应先试运转，确定无误后，方可进行作业。

- 10.2.5  钢板止水带焊接切割作业时，将作业环境10m范围内所有易燃、易爆物品清理干净，应注意作业环境内有无可燃液体和可燃气体，避免由于焊渣、金属火星引起灾害事故。

- 10.2.6  防水材料在屋面应分散堆放，随用随运，不应超过屋面设计允许荷载；屋面防水卷材施工过程中应及时粘贴牢固，避免风揭。

- 10.2.7  铺贴立面卷材防水或屋面坡度大于25%时，应采取防止卷材下滑的固定措施。

- 10.2.8  防水施工作业应按表10.2.8的内容进行安全检查。

表10.2.8  防水施工作业安全检查内容

| 10.3 防腐施工 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防水作业人员要求 | 10.2.1 |
| 2 | 防水作业环境、防护措施 | 10.2.2 |
| 3 | 汽油喷灯、火焰喷枪使用要求 | 10.2.3 |
| 4 | 电动搅拌器使用要求 | 10.2.4 |
| 5 | 钢板止水带焊接切割作业要求 | 10.2.5 |
| 6 | 屋面防水卷材施工要求 | 10.2.6 |
| 7 | 铺贴立面等特殊部位卷材固定要求 | 10.2.7 |

## 10.3.1  防腐涂料和稀释剂在运输、贮存、施工及养护过程中严禁明火，并应防尘、防暴晒，不得与酸、碱等化学介质接触。

10.3.2  涂装作业场所空气中有害物质不得超过最高允许浓度，应有通风设备和防护措施；涂覆作业和涂层干燥固化期间，不应产生明火的作业。施工现场有害气体、粉尘的最高允许浓度见表10.3.2。

条文说明：防腐蚀工程中使用的大多数材料，都要使用有机溶剂进行稀释。如汽油、丙酮、乙醇、二甲苯、苯乙烯等。这些有机溶剂，具有挥发性，当其达到一定浓度时，即对操作人员的身体产生危害，如遇明火，还会引起火灾和爆炸。为使这类溶剂在厂房空间内不易达到易燃易爆的浓度极限，故应保证施工现场要有良好的通风。

表10.3.2  施工现场有害气体、粉尘的最高允许浓度

| 物质名称 | 最高允许浓度 （㎎/m³） | 物质名称 | 最高允许浓度 （㎎/m³） |
| --- | --- | --- | --- |
| 二甲苯 | 100 | 乙二胺 | 10 |
| 甲苯 | 100 | 人造玻璃纤维 | 3 |
| 苯乙烯 | 40 | 玻璃钢粉 | 3 |
| 乙醇 | 1500 |  |  |
| 环已酮 | 50 |  |  |
| 丙酮 | 450 |  |  |
| 溶剂汽油 | 300 |  |  |

- 10.3.3  防腐施工现场的照明灯具必须系牢，并带有灯罩和钢保护圈。

条文说明：10.3.3  施工用电安全应符合现行国家标准《用电安全导则》GB／T 13869、《国家电气设备安全技术规范》GB 19517和《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。

- 10.3.4  在进行防腐作业时应穿戴防护用具，且刷涂作业人员应站位于上风侧。

- 10.3.5  现场动火、受限空间施工和使用压力设备作业等施工现场，应符合下列规定：

1 现场作业应办理作业批准手续；

2  作业区域应设置安全围挡和安全标志，并应设专人监护、监控；

3  作业人员应规定统一的操作联络方式；

4  作业结束，应检查并消除隐患后再离开现场。

10.3.6  防腐施工作业应按表10.3.6的内容进行检查。

表10.3.6  防腐施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防腐材料的运输、贮存要求 | 10.3.1 |
| 2 | 密闭或有限空间要求 | 10.3.2 |
| 3 | 防腐作业用电要求 | 10.3.3 |
| 4 | 防腐作业环境、防护措施 | 10.3.4 |
| 5 | 现场动火、受限空间施工和使用压力设备作业要求 | 10.3.5 |

# 建筑幕墙工程

## 一般规定

### 幕墙施工单位应结合危险源辨识，制定相应的安全技术措施，施工作业中应考虑下列主要危险源、危害因素：

#### 施工高空交叉作业时的坠落物，可能发生的砸伤、碰伤等伤害。

#### 高处作业时，由于作业人员的失误和防护措施不到位。

#### 机械设备在作业过程中，由于操作人员违章操作或机械故障。

#### 施工现场用电不规范，防护措施不到位。

### 手持玻璃吸盘及玻璃吸盘机应进行吸附重量和吸附持续时间试验。

### 施工过程中，每完成一道施工工序后，应及时清理施工现场遗留的杂物。施工过程中，不得在窗台、栏杆上放置施工工具。在脚手架和吊篮上施工时，不得随意抛掷物品。

条文说明：11.1.3  当临街通道、场内通道、出入建筑物通道、施工电梯及物料提升机地面进料口作业通道处于坠落半径内时，必须设置防护棚及防护通道，以避免发生物体打击事故。

## 预埋件、后锚固连接件

### 玻璃幕墙与主体结构连接的预埋件，应在主体结构施工时按设计要求埋设。预埋件的形状、尺寸应符合设计要求，预埋件的焊接应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定。

条文说明：11.2幕墙工程中，常用的预埋件分为平板型和槽型两种，预埋件的制作质量和安装质量，直接关系到建筑幕墙的安全。预埋件位置的准确性也是幕墙支承构件安装施工安全的基础。

### 锚栓孔的位置应符合设计要求。锚栓孔的直径、孔深和形状应符合锚栓产品的规定，并不得损伤主体结构构件钢筋。化学锚栓用锚栓孔应采用毛刷和压缩空气等方法将孔壁的粉尘清理干净。

### 膨胀型锚栓和扩孔型锚栓安装，应采取有效措施，防止损坏锚栓头部螺纹。

### 化学锚栓的安装应符合下列规定：

#### 化学锚栓的表面应干燥、洁净无油污；

#### 锚固胶容器无破损、药剂凝固等异常现象；放置方向和位置应符合产品要求；

#### 螺杆安装时，宜采用专用工具，将螺杆旋转插入孔底。螺杆到达孔底后，应及时停止旋转；

#### 螺杆安装完成后，应采取有效措施固定螺杆，防止螺杆松动、移位，并随时检查锚固胶固化是否正常。

### 预埋件、后锚固连接件安全检查应按表11.2.5的内容检查

表11.2.5预埋件、后锚固连接件安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 11.1.3,11.1.5 |
| 2 | 安全技术交底 |  | 11.2.1 |
| 3 | 预埋件位置调整 |  | 11.2.2 |
| 4 | 预埋件埋设要求 | 11.2.3 |  |
| 5 | 化学锚栓的安全要求 | 11.2.4 |  |

## 幕墙钢结构及龙骨吊装

### 幕墙的挑檐、装饰线、装饰柱、钻石体钢架,塔冠幕墙钢立柱、钢桁架,屋顶天针、装饰塔等幕墙钢结构的吊装，按钢结构吊装安全技术要求进行。

### 不同类型的幕墙钢结构吊装，应根据不同钢结构构件、结构单元、整体钢架的体量尺度、重量，安装高度、位置和施工特点、难度及现场环境条件，合理选用吊装起重设备和方案。

### 幕墙钢结构吊装前，应针对不同钢结构构件、结构单元、整体钢架的体量尺度、重量进行分解加工。

#### 单件构件长度不宜超过10m；

#### 构件单元划分宜以一柱距和一跨距为一个吊装单元且单台吊重不超过30吨；

#### 整体钢架吊装可釆用单台吊或双台吊，其钢结构体量尺度与构件单元钢结构吊装要求相同；

#### 钢架如采用整体提升法或水平牵引法进行吊运安装，其体量尺度不受此限制。

### 吊运安装重量在30吨以上时，必须根据工程特点、现场环境编制安全专项施工吊装方案，达到一定规模的项目应经专家论证通过后实施。

### 造型幕墙的挑檐、钻石体、装饰线、装饰柱、造型钢架等吊运安装，应釆用结构单元吊装或组件单元吊装。

### 挑檐、造型钢结构的长度不超过一个开间柱距、悬挑长度不大于6.0m时，吊运安装设备宜采用塔吊、悬臂吊或汽车吊。

### 造型幕墙的装饰线、装饰柱吊装，吊装单元竖向装饰柱、装饰线，以一个层高为宜，最高不宜超过9.0m；吊装单元水平装饰线，以一个开间柱距为宜，且长度不宜超过9.0m；吊运安装造型钢架设备宜选用塔吊或悬臂吊。

### 钻石体钢架吊装，可釆用钻石体钢架分解单元进行吊运组拼安装；吊运安装钻石体钢架设备宜选用塔吊或悬臂吊。

### 钢结构及龙骨吊装检查应按表11.3.9的内容检查

表11.3.9安全检查内容

| 幕墙面板吊装施工作业安全 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 11.1.3 |
| 2 | 安全技术交底 |  | 11.2.1 |
| 3 | 现场位置和机械选型要求 |  | 11.3.3 |
| 4 | 幕墙吊装要求 | 11.3.4~11.3.8 |  |

### 超大玻璃板块吊装必须编制安全专项施工方案，危险性较大的施工方案或者超常规吊装风险大的施工方案，必须经过专家论证通过后方可实施。

条文说明：11.4.1  本条规定大玻璃板块的起吊细节操作方式，避免超大玻璃板块起吊过程中出现破损，确保起吊安全及吊运过程保护措施，避免发生损坏，规避安全隐患。

### 幕墙的吊装机具准备应符合下列要求：

#### 安装单元板块的吊装机具应进行专门设计。吊装机具的承载能力应大于板块吊装施工中各种荷载和作用组合的设计值；

#### 应对吊装机具安装位置的主体结构承载能力进行校核。吊装机具应与主体结构可靠连接，并有防止脱轨或限位、防倾覆设施；

#### 应采取有效措施，使板块在垂直运输和吊装过程中减小摆动；

#### 吊装机具上宜设置防止板块坠落的保护设施、行程开关；

#### 吊装机具运行速度应可控制，并有安全保护措施；

#### 吊装前，应对吊装机具进行全面的质量、安全检验，并进行空载试运转之后才能进行吊装；

#### 定期对吊挂用钢丝绳进行检查，发现断股应及时更换；

#### 定期对吊装机具进行检查、保养，发现问题立即停工修理，严禁吊装机具带病作业；

#### 单元板块的吊挂件、支撑件应具备可调整范围，并应采用不锈钢螺栓将吊挂件与立柱固定牢固，固定螺栓不得少于 2 个。

### 单元组件运输应符合下列要求：

#### 做好成品保护，板块的摆放方向应符合板块规定的运输方向；摆放平稳，固定牢靠，减小板块或型材变形；

#### 装卸及运输过程中，应采用有足够承载力和刚度的周转架、衬垫或弹性垫，使单元板块之间相互隔开并相对固定，防止划伤、相互挤压和串动；

#### 异形板块和超过运输允许尺寸的单元板块，应采取特殊措施；

#### 运输过程中，应采取措施减小颠簸并做好防止天气变化的准备措施，

### 单元式幕墙板块吊装

#### 单元式幕墙板块吊装的设备与方法宜采用活动小吊车、环形轨道吊、卷扬机滑轮吊和电动葫芦吊及塔吊、汽车吊；施工前应按照吊装安全专项施工方案合理选用吊装设备和方法。

#### 板块吊装方法宜釆用横梁两点四边垂直吊施工方法，幕墙板块的吊点应垂直受力，不宜釆用一绳两点三角吊；吊绳上宜设倒链，保证板块吊装受力平衡。

#### 板块采用除塔吊、汽车吊以外的活动小吊车、环形轨道吊、卷扬机滑轮吊和电动葫芦吊进行吊运安装时，当建筑高度在50m内，宜用两根麻绳由工人在地面拉住以控制板块起升摆动或被风吹动撞墙损坏板块；当建筑高度在50-100m之间，宜用两根钢丝绳由地面斜拉向上部楼层，形成导轨索，以控制板块起升摆动或被风吹动撞墙损坏板块；建筑高度100m以上的板块吊装，应在楼层安装悬臂吊进行板块垂直运输，由平板车运至待安装楼层部位，然后通过活动小吊车、环形轨道吊或卷扬机滑轮吊、电动葫芦吊，将板块从楼层内吊出安装。

#### 吊装设备应设置提升防冲顶限位措施。

#### 板块吊装施工时，应先进行试吊。板块试吊高度应距地面0.5m, 经检查挂钩、吊绳、吊装设备及吊装现场安全后，方可进行上下起吊试验。板块上升6m,下降5.5m往返三次安全无异常后,方可进行正式施工吊运。

#### 板块未挂稳妥之前不得拆除挂钩，必须在装配式幕墙板块完全安装到位后才能拆除挂钩。

### 超大玻璃板块吊装

#### 超大玻璃板块吊装前，需根据最大板块吊重，对吊点、手拉葫芦和吊绳进行复核。

#### 超大玻璃板块采用电动吸盘吊装时，应计算吊装架及电动吸盘的承载力。

#### 超大玻璃板块吊装绑扎方式应采用吊装带兜底方式，并保证玻璃板块从水平到垂直的过程中受力均匀、平衡。

#### 超大玻璃板块吊装应有保护玻璃措施，防止玻璃板块在吊运过程中摆动、撞击损坏。

### 幕墙面板吊装安全检查应按表11.4.6的内容检查

表11.4.6安全检查内容

| 序号 | 检查项目 |  | 对应条文号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项施工方案 |  | 11.1.3,11.1.5， |
| 2 | 安全技术交底 |  | 11.2.1，11.4.1 |
| 3 | 幕墙吊装现场要求 |  | 11.4.1 |
| 4 | 幕墙吊装机具要求 | 11.4.2 |  |
| 5 | 单元组件运输要求 | 11.4.3 |  |
| 6 | 单元式幕墙板块吊装要求 | 11.4.4 |  |
| 7 | 超大玻璃板块吊装要求 | 11.4.5 |  |

# 装饰装修工程

## 一般规定

### 装修施工单位应结合危险源辨识，制定相应的安全技术措施，施工作业中应考虑下列主要危险源、危害因素：

#### 门窗安装中玻璃未钉牢靠中途停工造成的砸伤；

#### 使用人字梯施工时，未设拉绳或拉绳不牢，梯子失稳；

#### 在高处作业时未穿戴安全带或安全绳脱落；

#### 在光滑地面作业时，梯脚下方无防滑措施；

#### 各类油漆不设专门库房存放，消防措施不到位；

#### 存放挥发性油料的库房通风不畅、或人员违规居住；

#### 涂刷挥发性气体时未按要求佩戴口罩或一次施工时间过长。

### 高大空间内的装饰装修施工收尾阶段，对于局部的收边收口或整改维修施工作业，高处作业人员安全带无可靠的悬挂点，必须搭设可靠的操作平台和脚手架。

## 吊顶工程

### 在铁路客站进站广厅、候车大厅等高大空间的吊顶工程采用反吊顶施工前，应确保屋面结构施工已经完成，屋面结构下方应满挂一层水平安全网。

### 反吊顶工程施工前，应在屋面结构内沿作业面横向或纵向设置生命线，作为操作人员安全带系挂点。

### 生命线宜采用镀锌钢丝绳，其直径不得小于12mm，钢丝绳的最大跨度不得大于12米，超过12米时应增加一个钢丝绳的固定点，钢丝绳的端头固定绳扣不得少于3个，固定间距为6倍的钢丝绳直径，绳扣方向一致，绳头外露长度不得小于100mm。

### 从事反吊顶施工的操作人员宜佩戴双背双跨的安全带，穿防滑鞋，戴好安全帽，系好下颚带进行作业。

### 在反吊顶施工作业区域的下方应设置安全警示区，专人进行旁站监督，防止交叉施工。

### 在反吊顶的龙骨和面材安装过程中，在未能安装牢固可靠的情况下，应采取临时固定措施，防止材料坠落。

### 施工过程中，由于材料的吊装或安装施工需要拆除水平安全网时，应经安全员同意后方可拆除，施工完成后应立即进行恢复到位。

### 在施工中使用的扳手、螺丝刀等小型手动工具应存放在工具包内或设置安全绳，防止在施工过程中坠落。

### 在售票厅、出站厅、站台、出站通道等部位的顶面装饰装修施工时采用的移动式操作平台的面积不应超过1㎡，高度不应超过5m，高宽比不应大于3:1，施工荷载不应超过1.5kN/㎡。

### 移动式操作平台的轮子与架体连接应牢固，立柱底端离地面不得超过80mm，滚轮必须安装可靠的刹车装置，平台四周应设置不低于1.2m的防护栏杆。

### 使用门式脚手架进行施工的，单榀门式脚手架的搭设高度不得大于两步，高于两步的门式脚手架应设置抛撑或与周边架体连接固定形成整体，以保证的整体的稳定性。

### 使用施工升降车进行施工的，操作人员应进行机械设备操作的专项培训，严禁施工升降车超载运行，施工区域下方应设置安全警戒区，派专人进行旁站看护。

### 使用满堂红脚手架进行施工时，脚手架的作业面应设置一层水平安全网，然后满铺脚手板，四周设置不低于1.2m的防护栏杆。

## 墙面工程

### 铁路房建墙面装修施工一般均采用落地式双排脚手架进行施工，脚手架的搭设必须由专业架子工持证上岗作业。

### 双排脚手架的内侧立杆距装修完成面宜为200mm进行设置，步距宜为1.7米，立杆间距宜为1.5m，横距为1.2m，作业面满铺脚手板，外侧设置两道护身栏杆，脚手架作业面的施工荷载不得大于2.0kN/㎡。

### 双排脚手架的连墙件应设置在结构柱、梁、窗洞口、女儿墙等部位，对于无法满足连墙件设置要求的结构部位，应考虑搭设抛撑或采用内外脚手架整体连接固定，或者设置满足拉拔强度要求的膨胀螺栓进行加固处理。

### 对于装饰完成面距结构完成面大于600mm时，在进行基层龙骨、埋板等安装时，为保证操作人员的安全应在脚手架内侧加设单排脚手架，并与双排脚手架进行连接固定。待基层施工完成后，单排脚手架单独拆除，不影响装饰面层的安装施工和双排脚手架的稳定性。

### 在墙面石材、玻璃、铝板等面层材料安装时，应预留脚手架连墙件的位置，待整体安装完成后，将脚手架自上而下进行拆除。

### 当使用的人字梯进行作业时，应设置牢固可靠的防滑绳，人字梯的高度不得大于2m，在个别超高区域无法搭设脚手架的部位，人字梯超高使用时必须做到一人操作、一人扶梯。

## 楼地面工程

### 楼地面工程施工前，需要对施工现场的临边、洞口防护设施进行拆除时，应经安全员同意后，方可进行拆除。施工完成后应立即进行恢复，施工过程中临边作业人员应系好安全带。

### 楼地面工程施工过程中，应避免与吊顶工程、屋面工程等垂直交叉作业。

### 楼地面工程施工过程中的临时用电设备设施应保证安全可靠，尤其是湿作业过程中应加强检查。

## 外墙工程

### 外墙工程通常使用的扣件式落地双排脚手架和吊篮进行施工，施工过程中严禁对脚手架和吊篮进行随意拆改，施工过程中因工序需要必须进行拆改的应经安全员同意后方可实施。

### 在外墙抹灰、涂料、真石漆等外墙工程施工过程中，应注意对脚手架连墙件的预留，待外墙工程整体完成后，脚手架自上而下进行拆除时，连墙件方可进行拆除，外墙工程进行收口处理，如此反复方可保证脚手架安全拆除和外墙收口施工。

### 在使用吊篮进行外墙施工时，应保证吊篮距施工作业面的距离不大于30cm，施工过程中严禁操作人员从吊篮通过窗口向室内进行翻越或从室内向吊篮内翻越。

### 在使用吊篮进行外墙施工时，应确保吊篮能够落地，不能落地的区域应保证吊篮做好固定措施。

## 装修装修工程应按表12.6的内容进行检查。

表12.6：装饰装修工程安全检查表

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装修施工安全风险识别 | 12.1.1 |
| 2 | 施工人员安全教育 | 12.1.2,12.1.3 |
| 3 | 网架下方水平安全网的设置 | 12.2.1~3 |
| 4 | 网架上钢丝绳生命线的设置 | 12.2.1~3 |
| 5 | 移动式操作平台荷载、 刹车装置、防护栏杆等设置规范可靠 | 12.2.10 |
| 6 | 门式脚手架的稳定性 | 12.2.11 |
| 7 | 脚手架的基本规定 | 12.3.1 |
| 8 | 面层安装时连墙件的预留和加固 | 12.35 |
| 9 | 临边洞口安全防护措施到位 | 12.4.1 |
| 10 | 吊篮搭设及使用过程安全可靠 | 12.5 |

# 电气工程

## 一般规定

- 铁路房建电气工程作业应考虑的主要危险源、危险因素：

- 作业用电及防雷未按规定进行施工；

- 设备吊装机械及电缆盘支架不稳固；

- 柴油发电机房内施工未按操作规程进行；

- 接线端子高温涮锡、物体打击、高处坠落、机械伤害、交通事故等危险源防护不到位；

- 危险处所未按规定设置防护设施和警示标志。

- 铁路房建电气工程安装和调试用各类计量器具应检验合格，且使用时应在检定有效期内。

- 吊顶内电气安装作业过程中所使用工器具应有随身固定措施，避免因手滑或不当操作造成坠落打击等伤害。

- 电气管路、支架等金属构件尖角或毛刺处，应打磨平整，避免造成划、割等伤害。

- 铁路房建工程供电前，所有安装送电的电气设备应张贴“有电危险”字样或图案等标识。

- 高空焊接作业时，应配置接火斗，防止焊渣溅落。

## 供配电系统

- 铁路房建工程内变压器室、高压配电室、发电机房应安装挡鼠板，防止小动物进入造成人员和设备伤害。

- 室外安装的落地式配电（控制）柜、箱的基础应高于地坪，周围排水应通畅，其底座周围应采取封闭措施。

- 变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳应分别单独与保护导体可靠连接，紧固件及防松零件齐全。

条文说明：13.2.3  变压器箱体、干式变压器的支架、基础型钢及外壳属金属体，均是电气装置中重要的外露可导电部分，为了人身和设备安全，应与保护导体可靠连接。

- 手车、抽屉式成套配电柜推拉应灵活，无卡阻碰撞现象。动触头与静触头的中心线应一致，且触头接触应紧密，投入时，接地触头应先于主触头接触；退出时，接地触头应后于主触头脱开。

条文说明：13.2.4  动、静触头中心线一致使通电可靠，接地触头的先入后出是保证安全的必要措施。

- 柜、台、箱的金属框架及基础型钢应与保护导体可靠连接；对于装有电器的可开启门，门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm2的黄绿色绝缘铜芯软导线连接，并应有标识。

条文说明：13.2.5  连接导线要求采用绝缘铜芯软导线而非裸铜软线，旨在避免带有电器的柜、台、箱可开启门活动时触及电器连接点而引起电击事故的发生。

- 柜、台、箱、盘等配电装置应有可靠的防电击保护。

- 柜、台、箱、盘正上方不应安装水管，躲避不开时，应在柜、台、箱、盘正上方采取可靠的防护措施；配电室控制柜上方不宜安装送风管。

- 设置在铁路房建工程内的柴油发电机，其进入铁路房建内的燃料供给管道应在进入铁路房建前和设备间内，安装自动和手动切断阀；储油间的油箱应安装通向室外的通气管，通气管应设置带阻火器的呼吸阀。油箱的下部应设置防止油品流散的设施，如填埋细沙。

- 柴油发电机机组和储油箱安装就位后，严禁电焊施工作业。

- 铁路房建工程电力远程终端控制系统（RTU）应符合下列规定：

- 应编制、审批完成RTU远动调试专项安全施工方案；

- 施工前应与通信段、供电段、电务段、车站等单位签订安全管理配合协议；

- 停电后、送电前必须与电力工区工作人员保持密切联系，保证人员和设备安全；

- 停电期间，与停电相关的铁路车站应派人驻站，确保通信、信号正常供电；

- 调试期间只能停一路电源，确保另一路电源正常供电，保证通信、信号供电的可靠性；

- 停电前，应将相关的遥测、遥信量与调度台进行核对；对于遥测量、遥信量存在的问题应做好记录，停电后立即检查，保证远动调试的安全可靠性；

- 各相关厂家调试人员应带足备品、备件，便于及时更换，确保供电安全。

- 低压成套配电柜和配电箱（盘）内末端用电回路中，所设过电流保护电器兼作故障防护时，应在回路末端测量接地故障回路阻抗，且回路阻抗应满足下列要求：

ZS(m)≤23×U0Ia                    （13.2.11）

式中：ZS（m）为实测接地故障回路阻抗（Ω）；

U0为相导体对接地的中性导体的电压（V）;

Ia为保护电器在规定的时间内切断故障回路的动作电流（A）。

条文说明：13.2.11  如果TN和TT系统接地故障回路阻抗过大，则会造成该回路故障电流过小，而导致过电流保护电器不能动作或不能及时动作，将可能引发人身电击伤害，因此规定测试故障回路阻抗。

- 供配电系统应按表13.2.12的内容进行检查。

表13.2.12  供配电系统安全检查内容

| 电气线路 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 13.1.1 |
| 2 | 室外配电箱柜安装要求 | 13.2.2 |
| 3 | 变压器安装要求 | 13.2.1，13.2,3 |
| 4 | 室内配电箱柜安装要求 | 13.2.4，13.2,5，13.2.6，13.2.7 |
| 5 | 柴油发电机安装要求 | 13.2.8，13.2.9 |
| 6 | 铁路房建RTU远动调试要求 | 13.2.10 |

- 母线槽正上方不宜安装水管。

条文说明：13.3.1  母线槽是长期通电运行的设备，当母线槽安装于水管正下方且母线槽又不防水时，一旦水管爆裂或水管配件损坏漏水极易造成母线槽运行不正常或发生事故。

- 母线槽通电运行前应进行检验或试验。检查分接单元插入时，接地触头应先于相线触头接触，且触头连接紧密；退出时，接地触头应后于相线触头脱开。

- 敷设在电气竖井内穿楼板处和穿越不同防火分区的梯架或托盘和槽盒，应有防火隔堵措施。

- 变压器室、高压配电室、发电机房内电缆沟内不应有积水，电缆不应浸泡在水中。

- 钢索配线时，钢索终端拉环埋件应牢固可靠，并应能承受在钢索全部负荷下的拉力，在挂索前应对拉环做过载试验，过载试验的拉力应为设计承载拉力的3.5倍。

- 电缆采用放线架进行敷设时，放线架应架设在平整坚实的场地内，架设应牢固，放线时应均匀用力，匀速转动。

- 竖直电缆敷设必须有防止电缆失控溜滑措施，电缆放完后，应立即固定、卡牢。

- 人工滚运电缆时，推轴人员不得站在电缆前方，两侧人员所站位置不得超过缆轴中心。

- 电缆在已送电的变配电室内敷设时，已敷设电缆的开关柜必须停电，并采用绝缘措施，严禁电缆与带电体接触。

- 线缆敷设作业时，作业人员操作位置应牢固可靠，当使用爬梯或脚手架等工具时，应设置防移滑及防倾覆措施。

- 在设备接线盒内裸露的不同相间和相对地间电气间隙应符合产品技术文件要求，或采取绝缘防护措施。

- 电气线路应按表13.3.12的内容进行检查。

表13.3.12  电气线路安全检查内容

| 电气照明 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 13.1.1 |
| 2 | 母线槽安装、运行要求 | 13.3.1，13.3.2 |
| 3 | 金属槽盒安装要求 | 13.3.3 |
| 4 | 电缆敷设、运行要求 | 13.3.4，13.3.6，13.3.7，13.3.8，13.3.9，13.3.10 |
| 5 | 设备接线盒内电气间隙要求 | 13.3.11 |

- 灯具的外形、灯头及其接线，应符合下列规定：

- 除敞开式灯具外，其他各类容量在在100W及以上的灯具，引入线应采用瓷管、矿棉等不燃材料做隔热保护。

- 灯座的绝缘外壳不应破损和漏电；带有开关的灯座，开关手柄应无裸露的金属部分。

- 灯具表面及其附件的高温部位靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火保护措施。

- I类灯具外露可导电部分必须釆用铜芯软导线与保护导体可靠连接，连接处应设置接地标识，铜芯软导线的截面积应与进入灯具的电源线截面积相同。

条文说明：13.4.3  I类灯具的防触电保护不仅依靠基本绝缘，而且还包括基本的附加措施，即把外露可导电部分连接到固定的保护导体上，使外露可导电部分在基本绝缘失效时，防触电保护器将在规定时间内切断电源，不致发生安全事故。

- 灯具固定应符合下列规定：

- 灯具固定应牢固可靠，在砌体和混凝土结构上严禁使用木楔、尼龙塞或塑料塞固定。

- 质量大于10kg的灯具，固定装置及悬吊装置应按灯具重量的5倍恒定均布载荷做强度试验，且持续时间不得少于15min。

条文说明：13.4.4 由于木楔、尼龙塞或塑料塞不具有像膨胀螺栓的楔形斜度，无法促使膨胀产生摩擦握裹力而达到锚定效果，所以在砌体和混凝土结构上不应使用其固定灯具，以免发生由于安装不可靠或意外因素，发生灯具坠落现象而造成人身伤亡事故。

质量大于10kg的灯具安装前，要求在现场做恒定均布载荷强度试验，目的是检验固定及悬吊装置安装的可靠性。

- 悬吊式灯具安装应符合下列规定：

- 质量大于3kg的悬吊灯具，固定在螺栓或预埋吊钩上，螺栓或预埋吊钩的直径不应小于灯具挂销直径，且不应小于6mm。

- 灯具与固定装置及灯具连接件之间采用螺纹连接的，螺纹啮合扣数不应少于5扣。

- 安装在铁路房建公共区域的大型灯具的玻璃罩，应采取防止玻璃罩向下溅落的措施。

- 铁路房建工程雨棚和室外高空灯具安装时，应考虑大风、季节性台风等特殊天气带来的危害，灯具安装固定时应有相应的防坠落保险措施，如增加钢丝保险绳等。沿海地区应使用耐腐蚀的灯具和相关附件。

- 采用可移动的脚手架安装灯具时，移动脚手架应有防溜滑的驻车器，灯具安装时应一人操作，一人看护。

- 线缆压接、电缆头制作作业时，所使用的涮锡锅、喷灯等工具，应按动火作业安全管理规定执行。施工过程中应采取防护措施，防止涮锡锅高温喷溅灼烧造成意外伤害。

- 电气照明试验应符合下列安全规定：

- 线缆敷设前及敷设后，需进行绝缘测试，操作时，应佩戴电工手套，避免碰触摇表接线端子造成触电事故。

- 使用绝缘摇表测量线缆绝缘电阻时，应由两人进行操作。

- 如在带电设备测量时，操作人员及摇表位置应选择妥当，并保持安全距离，以免摇表引线碰触带电部分，移动引线时，应当注意，避免触电。

- 照明通电试运行试验时，应先总闸，再分回路逐路合闸送电。

- 铁路房建内木质装饰面上安装的开关、插座应采取隔热防火措施。

- 电气照明应按表13.4.12的内容进行检查。

表13.4.12  电气照明安全检查内容

| 防雷与接地 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 13.1.1 |
| 2 | 灯具安装的一般要求 | 13.4.1，13.4,2，13.4.3，13.4,4，13.4.5 |
| 3 | 带玻璃罩灯具安装要求 | 13.4.6 |
| 4 | 雨棚和室外高空灯具安装要求 | 13.4.7 |
| 5 | 电气照明试验要求 | 13.4.10 |
| 6 | 开关、插座安装要求 | 13.4.11 |

- 13.5.1  电气设备的外露可导电部分应单独与保护导体相连接，不得串联连接。

- 13.5.2  铁路房建屋面的金属栏杆、站名基座、管道、设备、爬梯、透气管、栈桥等外露的金属应与接闪器可靠连接。

- 13.5.3  铁路房建内安装电子设备、通信设备的机房，应进行法拉第笼屏蔽网的施工。设有电磁屏蔽室的机房，建筑结构应满足屏蔽结构对荷载的要求。

- 13.5.4  室外接地极埋设时，抡锤人员和扶持人员不得相对作业，扶持人员使用专用夹具，不得手扶施工。

- 13.5.5  接地体热熔焊接作业应符合下列安全要求：

1  焊药应存放在干燥、通风的场所，并远离易燃物。

2  作业人员应佩戴隔热手套。

3  焊接时，作业人员应站在模唇喷溅口侧面引燃。

- 13.5.6  埋地敷设接地线搭接处使用的沥青防腐漆在施工及待干过程应保持良好的通风环境，保证有持续流通的新鲜空气，并注意防火安全。

- 13.5.7  接地装置安装时，在铁路房建外人员可经过或停留的引下线与接地体连接处3m范围内，可采用设立阻止人员进入的护栏或警示牌来防止跨步电压对人员造成伤害。

- 13.5.8  混凝土雨棚接闪带施工，应在接触网通电前完成，并保持大于2米的安全操作距离或设置临时隔离措施。

- 13.5.9  变压器室、高压配电室、发电机房的接地干线上应设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。

- 13.5.10  应做好铁路房建内柴油发电机输油管路的防静电接地。

- 13.5.11  接地电阻测试应符合以下安全规定：

1  雷雨天气不应测量接地电阻。

2  测量前应仔细检查接地极和辅助接地极的导线连接情况。

3  测量接地电阻时，不得接触被测或辅助的接地极。

4  打下接地棒时，必须注意下面有无电缆或其他隐蔽设施。

- 13.5.12  电气工程防雷与接地应按表13.5.12的内容进行检查。

表13.5.12  防雷与接地系统安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 13.1.1 |
| 2 | 屋面金属接地要求 | 13.5.2 |
| 3 | 铁路房建内电子机房接地要求 | 13.5.3 |
| 4 | 室外接地体要求 | 13.5.4，13.5,5，13.5,6，13.5,7 |
| 5 | 接闪带安装要求 | 13.5.8 |
| 6 | 柴油发电机输油管路的防静电接地要求 | 13.5..10 |
| 7 | 接地电阻测试要求 | 13.5..11 |

# 设备安装工程

## 一般规定

### 铁路房建设备安装工程应考虑的主要危险源、危险因素：机械倾覆、伤害、物体打击、高空坠落、触电、职业病、中毒和窒息、灼伤、起重伤害、爆炸、火灾、坍塌、淹溺等。

### 参加铁路房建施工作业的设备安装作业人员，应经过本工种安全技术操作规程的培训、教育并考核合格后，方可上岗。

### 设备安装工程使用的机电设备、机具前应检查确认性能良好，电动机具的漏电保护装置灵敏有效。不得“带病”运转。操作机电设备，严禁戴手套，袖口扎紧。机械运转中不得进行维修保养。

### 铁路房建管道安装、支吊架加工的电气焊作业前，应申请动火证，并派专人看火，备好灭火用具。焊接地点周围不得有易燃易爆物品。焊接或消除焊渣时，应戴防护眼镜或面罩。

### 新建铁路房建临近接触网的设备安装工程施工宜在接触网通电前进行。

### 改扩建铁路房建临近营业线的设备安装工程施工宜申请天窗点并被批准后进行。

### 铁路房建“四电”用房内设备安装工程施工宜在移交前完成。

### 大型铁路房建支吊架、水管、风管和机房设备宜在专业化工厂预制，运输到现场安装，减少现场施工安全风险。

### 进入生活水箱、化粪池和管沟、井等有限空间危险作业场所施工应遵循先检测、后作业的原则进行，施工前和施工过程中作业人员与监护人员应规定明确的联络信号，施工过程中应加强通风换气，严禁无关人员进入有限空间危险作业场所，并应在醒目处设置警示标志。作业前和离开时应准确清点人数。

### 铁路房建电气机房内不得有水管道穿过，风管不宜设置在变压器、配电柜等上方。

## 水管道及部件安装

### 铁路房建水管道运输，必须注意以下事项：

#### 人工搬运时，要互相协作，统一指挥，并把运输通道清理干净，通过沟、坑、井，要搭好马道，不得负重跨越。

#### 用小推车运管时，清理好道路，管放在车上必须捆绑牢固。

#### 管道用滚杠运输，要防止压脚，并不准用手直接调整滚杠。滚动前方，不得有人。

#### 用车辆运输管材、管件，要绑扎牢固。

#### 搬运管道时，不得碰损或压损电源线外皮，防止触电事故。

### 用锯子、切管器、砂轮锯等切割管道时，要垫平卡牢，用力不得过猛，临近切断时，用手或支架托住。

### 使用砂轮锯，砂轮片应完好，压力均匀，操作人应站在砂轮片旋转方向侧面。

### 管道套丝要支平夹牢，工作台要平稳，两人以上操作，动作应协调，防止柄把打人。压力案上不得放重物和立放丝扳，手工套丝应防止扳机滑落。

### 管道煨弯时，砂子必须烘干，装砂架搭设牢固并设栏杆。用机械敲打时，下面不得站人，人工敲打上下要错开，管道加热时，管口前不得有人。

### 翻动管道时，防止滑动及倾倒伤人。

### 台钻使用时，工件夹必须牢固可靠。钻小件时，不得手持工件进行钻孔。手动进钻退钻时，应逐渐增压或减压，不得用管子套在手柄上加压进钻。

### 用风枪、电锤或錾子打眼时，要双手握紧，注意力集中。板下、墙后不得有人靠近。打眼严禁使用大锤，以防破坏结构。

### 铁路房建预埋件、膨胀螺栓和支吊架设置规格、型式、间距应符合规范和设计要求，综合支吊架设置应进行受力计算，施工过程中必须严格按规范和设计施工，防止管道松动、晃动或脱落。

条文说明：14.2.9由于曾经有竣工工程在使用过程中因支吊架安装问题导致管道脱落，造成上千万财产和人员损失，因此作出此条规定。

### 穿铁路房建站台、轨道和接触网上方管道的支吊架根部宜采用预埋件。

### 管道安装前，先检查支、吊、托架的固定是否牢固，有无脱落危险。

### 铁路房建站台、轨道、接触网上方的卫生间下部给排水管道下方宜设混凝土结构板，并留检修口。轨道和接触网上方管道安装应牢固，并不得有接头。管道宜通过检修马道检修。

### 铁路房建尚未安装的楼板预留洞口必须盖严盖牢，防止坠物或焊渣飞溅引起火灾。

### 铁路房建安装立管时，必须将楼板洞口周围清理干净，严禁向下抛掷物料。作业完毕应将洞口盖严盖牢。

### 安装管道时，操作人员要配合好，防止管道脱落。

### 管道串动和对口时，动作要协调，手不得放在管口或法兰接合处。

### 铁路房建屋面钢结构内有大型管道时，宜在钢结构整体提升前将管道安装就位并固定好，随钢结构整体提升。

### 管道试压，应使用经校验合格的压力表。操作时，要分级缓慢升压，停泵稳压后方可进行检查。非操作人员不得在盲板、法兰、焊口、丝口等处停留。

### 严禁在带压力的容器或管道上施焊，焊接时带电设备应切断电源。

### 管道试压或系统系统调试时，应有泄压措施，集水坑排水泵应达到准工作状态。高扬程水泵出口处应固定牢固。

### 管道吹扫口应固定，与气源之间应有联络信号。吹扫口、试压排放口严禁对准电线、基坑和有人操作的场地。

### 管道冲洗、清扫时，应缓慢开启阀门，以免管内物料冲击，产生水锤、气锤。

### 用酸、碱液清洗管道时，应穿戴防护用品，酸、碱液必须加盖，并设明显标志。

### 在室内或现场刷漆或喷漆时，要保持通风良好，油漆作业周围不得有火源。

### 管沟等开挖应符合相关规定。

### 人工往沟槽内下管及管件，所用索具、地桩必须牢固，沟槽内不得有人。不得往沟内抛掷管及管件。

### 管道吊装时，起吊机具应完好可靠，吊件下方不应站人，管道就位卡牢后，方可松吊具。

### 地源热泵系统室外地埋换热器钻孔施工时，钻孔完成并淸孔后，应立即下入下道工序，尽量减少孔裸露时间，操作人员钻孔、下管和试压期间，应有防掉入孔内技术措施，孔裸露期间周边应做好安全防护。

### 铁路房建内燃气管道安装应由有资质的专业队伍负责施工，总包应与该队伍签订安全协议书。燃气管道安装应符合燃气管道施工相关规范。

### 水管道及部件安装安全应按表14.2.30的内容进行检查。

表14.2.30  水管道及部件安装安全检查内容

| 风管道及部件安装 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水管道运输 | 14.2.1 |
| 2 | 水管道加工 | 14.2.2~14.2.7 |
| 3 | 水管道支架安装 | 14.2.8~14.2.11 |
| 4 | 水管道安装 | 14.2.12~14.2.17 |
| 5 | 水管道试验 | 14.2.18~14.2.23 |
| 6 | 水管道刷漆 | 14.2.24 |
| 7 | 水管道管沟等开挖 | 14.2.25 |
| 8 | 水管道管沟内安装 | 14.2.26~14.2.27 |
| 9 | 地源热泵系统地埋换热器安装 | 14.2.28 |
| 10 | 燃气管安装 | 14.2.29 |

### 剪板机操作人员操作剪切钢板时应与送料人员配合一致，待送料人员离开危险部位后方可进行剪切。严禁剪切超过规定厚度、叠合板料和压不住的钢板。调整铁板时，手不得触动开关，脚不得放在踏板上。

### 使用手动折边机时，操作人员应以逆时针形式进行上下活动完成折边过程。操作人员应立于机器活动手把的两边，防止活动手把运动时发生撞击。头部不能靠近活动手把，以免碰伤。

### 咬口机操作人员必须戴好、用好劳动保护用品、用具。咬口机只允许加工镀锌板材σ=0.5－1.2mm按扣或加工镀锌板材σ=0.5－1.0mm。咬口时，板材要摆直放正、扶稳，手指距滚轮距离不小于50mm。

### 五线压筋机压筋前，设备应空运转5-10分钟，检查无异常声音，靠尺位置是否调好，检查完后方可进行开机生产。

### 所用的工具操作前应检查是否完后，特别是锤柄与锤头的安装必须牢固可靠。活扳手的控制螺栓失灵和活动钳口受力后易打滑和歪斜不得使用。

### 下料所载的铁皮边角余料，应随时清理堆放指定地点，必须做到工完料净场地清。

### 在风管内操作铆法兰及腰箍冲眼时，管内外操作人员应配合一致，里面人的面部必须避开开孔。

### 人工抬运风管、部件等时，必须注意以下事项：

#### 注意路面上的孔、洞、沟、坑和其他障碍物。

#### 通道上部有人施工，通过时应先停止作业。

#### 两人以上操作要统一指挥，互相呼应。

#### 抬风管时应轻起慢落，严禁任意抛扔。

#### 在楼梯上抬运时，应步调一致，前后呼应，应避免跌倒或碰伤。

### 吊装风管、部件等时，吊装应符合相关规定。

### 安装风管时不得用手摸法兰接口，如螺丝孔不对，应用尖冲撬正。安装材料不得放在风管顶部或脚手架上，所用工具应放入工具袋内。

### 楼板洞口安装风管，要上、下配合好。安装立风管未完工程，立管上口必须盖严封牢。完工后要将洞口的安全防护设施恢复。

### 所有风管不得踩踏，不得借助风管作为操作平台和通道。

### 风系统管路检漏灯应使用不大于36V带保护罩的安全照明灯。

### 风管道及部件安装安全应按表14.3.14的内容进行检查。

### 表14.3.14  风管道及部件安装安全检查内容

| 项目 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 剪板机操作 | 14.3.1 |
| 2 | 手动折边机操作 | 14.3.2 |
| 3 | 咬口机操作 | 14.3.3 |
| 4 | 五线压筋机操作 | 14.3.4 |
| 5 | 其它工机具操作 | 14.3.5 |
| 6 | 风管加工 | 14.3.6~14.3.7 |
| 7 | 人工抬运风管、部件 | 14.3.8 |
| 8 | 吊装风管、部件 | 14.3.9 |
| 9 | 风管、部件安装 | 14.3.10~14.3.12 |
| 10 | 风管试验 | 14.3.13 |

## 设备安装

### 铁路房建冷水机组、地源热泵、空调机组、锅炉、水泵等设备搬运和安装时，应由厂家技术人员指导进行。并制定专项设备安装施工方案，包括运输方式、运输通道、辅助吊钩、安装等。屋面设备宜在外墙装修前吊装到位。

条文说明：14.4.1  由于各类设备是由不同厂家设计生产，具有多样性，只有厂家对自己的产品最了解，因此安装前应由厂家指导。

### 设备采用滚动法装卸车时，滚送的坡度不得大于20ο，滚送的搭设应平整、坚实、接头错开。滚动的速度不宜太快，必要时应设防护牵引绳。在滚送一侧的车体下面应用枕木垫实。

### 设备装卸、吊装时，应符合起重设备相关规定。

### 设备存放应考虑楼板荷载，不得过载。

### 设备的支、吊架按设计要求固定牢固后方可吊装设备。

### 设备组装或就位对孔时，严禁用手插入连接面或用手去摸螺丝孔。取放垫铁时，手指应放在垫铁两侧。需要调整螺栓、平垫位置时，必须使用替代物或在重物下垫木板或砖块。

### 检查设备内部时，要用安全行灯或手电筒，严禁明火。

### 设备试运转应严格按照单项安全技术措施进行。设备运转时，不准擦洗和修理，并严禁将头、手深入机械行程范围内。

### 散热器组拧紧对丝时，必须将散热器放稳。在进行水压试验时，散热器下面应垫木板，加压后不得用力冲撞磕碰。

条文说明：14.4.9  散热器加压后用力冲撞磕碰容易造成散热器爆裂。

### 设备安装安全应按表14.4.10的内容进行检查。

表14.4.10 设备安装安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 设备安装方案 | 14.4.1 |
| 2 | 设备滚动法装卸车 | 14.4.2 |
| 3 | 人工抬运设备 | 14.4.3 |
| 4 | 设备装卸、吊装 | 14.4.4~14.4.5 |
| 5 | 设备就位 | 14.4.6~14.4.7 |
| 6 | 设备试验 | 14.4.8 |
| 7 | 散热器安装 | 14.4.9 |

# 消防工程

## 一 般 规 定

### 消防工程应考虑的主要危险源、危险因素：

#### 作业用电未按规定进行施工；

#### 消防控制柜被水喷溅；

#### 消防水泵出水管和消防水炮固定装置不牢固；

#### 物体打击；

#### 高处坠落；

#### 机械伤害；

#### 交通事故等危险源防护不到位。

- 15.1.2  应建立施工消防管理制度、防火安全责任制、动火审批制度、易燃易爆物品的管理制度。

- 15.1.3  施工现场应划分防火责任区，按照有关规定配备消防设施、器材，设置消防安全标志，并定期检验、维修，确保完好有效。

- 15.1.4  临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离应符合相关规定，并保持畅通。

- 15.1.5  应定期组织防火检查，及时消除火灾隐患。

- 15.1.6  施工现场发生火灾险情时，应立即启动应急预案，及时向工程所在地应急管理部门报警。

## 铁路房建及附属用房消防

    - 铁路房建工程及附属用房内涉水房间的配电箱柜宜设在专用控制室内。

条文说明：15.2.1  如设计图纸无明确要求时，消防水泵控制柜设置在专用消防水泵控制室时，其防护等级不应低于IP30；与消防水泵设置在同一空间时，其防护等级不应低于IP55。

- 15.2.2  消防配电箱、柜正上方不宜安装水管。

- 15.2.3  铁路房建中消防控制室、综控室等功能机房内控制箱、柜、屏、台金属体应与等电位端子箱可靠连接。

- 15.2.4  铁路房建及附属用房里消防泵房采用的矿物绝缘电缆敷设在稳定变化大的场所、振动场所或穿越变形缝时应采取“S” 弯或“Ω”弯。

- 15.2.5  应急灯具安装应符合下列规定：

1  消防应急照明回路穿越不同防火分区时，应采取防火隔堵措施；

2  对于应急照明灯具、运行中温度大于60℃的灯具，当靠近可燃物时，应采取隔热、散热等防火措施。

3  消防应急照明线路在非燃烧体内穿钢导管暗敷设时，暗敷钢导管保护层厚度不应小于30mm。

- 15.2.6  铁路房建埋地疏散指示灯安装时，地面疏散指示灯电源线宜采用电缆敷设，且接头处应采用防水、绝缘胶带进行缠绕包扎。

条文说明：15.2.6  是对应急灯具安装的特殊要求，当发生应急情况时，应使建筑物的某些关键位置的照明器具仍能持续工作，并有效指示人群安全撤离。

- 15.2.7  铁路房建屋面宜留消防清洗水管。

- 15.2.8  消防水炮安装时，短立管上必须安装防晃支架，并且其固定点距离灭火装置法兰不应大于200mm，以保证灭火装置固定牢固。

- 15.2.9  消防炮试射时，宜采用汽油燃烧产生火源，汽油采购、使用等应符合《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301第4.3节危险化学品的规定。

- 15.2.10  消防炮试射区应有防火源飞溅与扩散的措施和防水淹措施。

- 15.2.11  现场有电气焊、明火作业时，应将灭火装置切换到手动状态。

- 15.2.12  消火栓试射区应远离接触网。

- 15.2.13既有建筑进行扩建、改建施工时，必须明确划分施工区和非施工区。施工区不得营业、使用和居住；非施工区继续营业、使用和居住时，应符合下列规定：

1 施工区和非施工区之间应采用不开设门、窗、洞口的耐火极限不低于3.0h的不燃烧体隔墙进行防火分隔。

2 非施工区内的消防设施应完好和有效，疏散通道应保持畅通，并应落实日常值班及消防安全管理制度。

3 施工区的消防安全应配有专人值守，发生火情应能立即处置。

15.2.17 消防工程安装安全应按表15.2.17的内容进行检查。15.2.17  消防工程安装安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 15.1.1 |
| 2 | 管理制度 | 15.1.2 |
| 3 | 涉水房间要求 | 15.2.1 |
| 4 | 消防配电箱、柜安装要求 | 15.2.2 |
| 5 | 消防泵房矿物电缆安装要求 | 15.2.4 |
| 6 | 消防应急灯具安装要求 | 15.2.5，15.2.6 |
| 7 | 管道、设备安装 | 第14章有关条文，15.2.10 |
| 8 | 消防炮安装 | 15.2.8 |
| 9 | 消防炮试射 | 15.2.9~15.2.10 |
| 10 | 消防炮工作模式切换 | 15.2.11 |
| 11 | 消火栓试射 | 15.2.12 |

# 施工用电

- 16.1一般规定

### 施工用电应考虑的主要危险源、危险因素：

#### 作业用电未按规定进行施工；

#### 保护零线接线错误；

#### 防过载防漏电失效；

#### 非专职电工操作；

#### 距易燃易爆物品距离不足等。

- 16.1.2  施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上，应编制用电组织设计。施工现场临时用电设备在5台以下和设备总容量在50kW以下，应制定安全用电和电气防火措施。

- 16.1.3  临时用电工程必须经编制、审核、批准部门和使用单位共同验收，合格后方可投入使用。

- 16.1.4  施工现场临时用电必须采用TN-S接零保护系统，满足“三级配电、两级漏电保护”，末端设备符合“一机一闸一漏一箱”的要求。

- 16.1.5  安装、巡检、维修或拆除临时用电设备和线路，必须由电工完成，并应有人监护。电工等级应同工程的难易程度和技术复杂性相适应。

## 外电线路及电气设备防护

- 16.2.1  在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及其他杂物等。

- 16.2.2  在建工程的周边与外电架空线路的边线之间的最小安全操作距离应符合表16.2.2规定。当安全距离达不到规范要求时，必须采取绝缘隔离防护措施。

表16.2.2  在建工程(含脚手架)的周边与架空线路的

边线之间的最小安全操作距离

| - 外电线路电压等级（kV） | - ＜1 | - 1～10 | - 35～110 | - 220 | - 330～500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 最小安全操作距离（m） | - 4.0 | - 6.0 | - 8.0 | - 10 | - 15 |

- 16.2.3  架设防护设施时，必须经有关部门批准，采取线路暂时停电或其他可靠的安全技术措施，并应有电气技术人员和专职安全人员监护。

- 16.2.4  起重机严禁越过无防护设施的外电架空线路作业。

- 16.2.5  在外电架空线路附近开挖沟槽时，必须会同电力部门、产权单位确定是否采取加固措施，防止外电架空线路电杆倾斜、悬倒。

- 16.2.6  电气设备现场周围不得存放易燃易爆物、污源和腐蚀介质，否则应予清除或做防护处置，其防护等级必须与环境条件相适应。电气设备设置场所应能避免物体打击和机械损伤，否则应做防护处置。

条文说明：16.2.6  主要是针对施工现场电气设备露天设置及各工种交叉作业实际，为防止电气设备因机械损伤而引发电气事故所作的规定。

- 16.2.7  外电线路及电气设备防护应按表16.2.7的内容进行检查。

表16.2.7  外电线路及电气设备防护安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | 外电线路安装要求 | 16.2.1、16.2.2、16.2.3、16.2.4、16.2.5 |
| 3 | 电气设备防护要求 | 16.2.6 |

## 接地与防雷

- 16.3.1  施工现场专用变压器供电TN-S接零保护系统中电气设备的金属外壳必须与保护零线连接。保护零线应由工作接地线、配电室(总配电箱)电源侧零线或总漏电保护器电源侧零线处引出。

- 16.3.2  当施工现场与外电线路共用同一供电系统时，电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零，另一部分设备做保护接地。

- 16.3.4  TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外，还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

条文说明：16.3.4  考虑到一旦PE线在某处断线，而其后的电气设备相导体与保护导体又发生短路或漏电时，降低保护导体对地电压并保证系统所设的保护电器可在规定时间内切断电源。

- 16.3.5  做防雷接地机械上的电气设备，所连接的PE线必须同时做重复接地，同一台机械电气设备的重复接地和机械的防雷接地可共用同一接地体，但接地电阻应符合重复接地电阻值的要求。

- 16.3.6  工作接地电阻≤4Ω；重复接地电阻≤10Ω；防雷接地电阻≤30Ω。

- 16.3.7  接地与防雷应按表16.3.7的内容进行安全检查。

表16.3.7  接地与防雷安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | TN-S接零保护系统中保护零线的要求 | 16.3.1 |
| 3 | PE线注意事项 | 16.3.3 |
| 4 | 接地电阻阻值的相关要求 | 16.3.6 |

## 配电室及发电机

- 16.4.1  配电室应能自然通风，并应采取防止雨雪侵入和动物进入的措施。

- 16.4.2  配电柜应装设电源隔离开关及短路、过载、漏电保护器。电源隔离开关分断时应有明显可见分断点。

- 16.4.3  配电室内应配置砂箱和可用于扑灭电气火灾的灭火器。

- 16.4.4  配电柜或配电线路停电维修时，应挂接地线，并应悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌。停送电必须由专人负责。

- 16.4.5  发电机组的排烟管道必须伸出室外。发电机组配电室内必须配置可用于扑灭电气火灾的灭火器，严禁存放贮油桶。

- 16.4.6  发电机组电源必须与外电线路电源连锁，严禁并列运行。16.4.7  配电室及发电机应按表16.4.7的内容进行安全检查。

表16.4.7  配电室及发电机安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | 配电室设置的要求 | 16.4.1 |
| 3 | 配电柜设置的要求 | 16.4.2 |
| 4 | 配电室设置灭火的要求 | 16.4.3 |
| 5 | 配电柜或配电线路检修要求 | 16.4.4 |
| 6 | 发电机的相关要求 | 16.4.5、16.4.6 |

## 配电线路

- 16.5.1  架空线必须采用绝缘导线。架空线必须架设在专用电杆上，严禁架设在树木、脚手架及其他设施上。

- 16.5.2  电缆线路应采用埋地或架空敷设，严禁沿地面明设，并且避免机械损伤和介质腐蚀；埋地电缆路径应设方位标志。

- 16.5.3  埋地电缆穿越铁路建筑物、道路、易受到机械损伤处及引出地面从2.0m高到地下0.2m处，必须加设防护套管，防护套管内径不应小于电缆外径的1.5倍。

- 16.5.4  架空进户线的室外端应采用绝缘子固定，过墙处应穿管保护，距地面高度不得小于2.5m，并应采取防雨措施。

- 16.5.5  利用竖井、垂直孔洞敷设垂直电缆时，每楼层固定点不得少于一处。

- 16.5.6  电缆线路必须有短路保护和过载保护。

16.5.7  配电线路应按表16.5.7的内容进行安全检查。

表16.5.7  配电线路安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | 架空线安装要求 | 16.5.1 |
| 3 | 电缆线路安装要求 | 16.5.2、16.5.3、16.5.4、16.5.5、16.5.6 |

## 配电箱及开关箱

- 16.6.1  配电箱、开关箱的电源进线端严禁采用插头和插座做活动连接。

- 16.6.2  使用于潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器，其额定漏电动作电流不应大于15mA，额定漏电动作时间不应大于0.1s。

- 16.6.3  每台用电设备必须有各自专用的开关箱，严禁用同一个开关箱直接控制2台及2台以上用电设备。

- 16.6.4  配电箱、开关箱周围应有足够2人同时工作的空间和通道，不得堆放任何妨碍操作、维修的物品。

- 16.6.5  对配电箱、开关箱进行定期维修、检查时，必须将其前一级相应的电源隔离开关分闸断电，并悬挂“禁止合闸、有人工作”停电标志牌，严禁带电作业。

- 16.6.6  配电箱、开关箱的进线和出线不应承受外力，与金属尖锐断口接触时应有保护措施。

16.6.7  配电箱及开关箱应按表16.6.7的内容进行安全检查。

表16.6.7  配电箱及开关箱安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | 配电箱、开关箱的电源进线端要求 | 16.6.1 |
| 3 | 潮湿或有腐蚀介质场所的漏电保护器的要求 | 16.6.2 |
| 4 | 用电设备开关箱的要求 | 16.6.3 |
| 5 | 配电箱、开关箱检修通道要求 | 16.6.4 |
| 6 | 配电箱、开关箱检修要求 | 16.6.5 |

## 施工照明

- 16.7.1  高温、有导电灰尘、比较潮湿或灯具离地面高度低于2.5m等场所的照明，电源电压不应高于36V。

- 16.7.2  潮湿和易触及带电体场所的照明，电源电压不得大于24V。

- 16.7.3  特别潮湿场所、导电良好的地面、锅炉或金属容器内照明，电源电压不得高于12V。

- 16.7.4  照明变压器必须使用双绕组型安全隔离变压器，严禁使用自耦变压器。

条文说明：16.7.4  因其一次绕组与二次绕组之间有电气联系，且二次侧电压可调，容易使二次侧电压不稳，并且会因绕组故障将一次侧较高电压导入二次侧而烧毁灯具和引起触电。

- 16.7.5  照明灯具的金属外壳必须与PE线相连接，照明开关箱内必须安装隔离开关、短路与过载保护器和漏电保护器。

- 16.7.6  普通灯具与易燃物距离不宜小于300mm；聚光灯等高热灯具与易燃物距离不宜小于500mm，且不得直接照射易燃物。达不到规定安全距离时，应采取隔热措施。

- 16.7.7  施工照明应按表16.7.7的内容进行检查。

表16.7.7施工照明安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 16.1.1 |
| 2 | 施工照明电源电压等级要求 | 16.7.1、16.7.2、16.7.3 |
| 3 | 照明变压器要求 | 16.7.4 |
| 4 | 照明灯具金属外壳接地要求 | 16.7.5 |
| 5 | 灯具与易燃物距离要求 | 16.7.6 |

# 施工机械

## 一般规定

17.1.1  施工机械作业应考虑的主要危险源、危险因素：机械倾覆、安全装置失效、机械伤害、物体打击、高空坠落、触电等。

17.1.2  施工单位应明确机械设备管理部门、配置管理人员，制定相应的管理制度和安全技术操作规程。

17.1.3  施工机械的操作人员、安拆作业人员必须体检合格，无妨碍作业的疾病和生理缺陷，经过专业培训、取得特殊工种上岗证后,并经过安全技术交底，方可持证上岗。

17.1.4  施工机械应实施进场验收登记制度，验收合格的机械设备应张贴或悬挂设备标识牌。需要现场安装的机械，安全完毕后应进行调试检查和使用前的联合验收。

17.1.5  施工机械必须按照出厂使用说明书规定的技术性能、承载能力和使用条件，正确操作，合理使用，不得超载、超速作业或任意扩大使用范围。

17.1.6  机械上的各种安全防护及保险装置和各种安全信息装置必须齐全有效。

17.1.7  遇风速六级及以上大风和雷雨、大雾、大雪等恶劣气候时，应停止一切大型机械作业，并将设备调整至安全状态。

17.1.8  操作人员在每班作业前，应对机械进行检查，机械使用前，应先试运转。

17.1.9  操作人员在作业过程中，应集中精力正确操作，注意机械工况，不得擅自离开工作岗位，严禁疲劳和酒后作业。无关人员不得进入作业区或操作室内。

17.1.10  操作人员应遵守机械有关保养规定 ,认真及时做好机械的例行保养，保持机械的完好状态。机械不得带病运转。

17.1.11  实行多班作业的机械，应执行交接班制度，接班人员经检查确认无误后，方可进行工作。

17.1.12  施工现场应为机械提供道路、水电、停机场地等必备的作业条件,机械作业前，应消除各种妨碍作业的安全隐患。夜间作业应设置充足的照明。

17.1.13  机械设备的基础承载能力必须满足安全使用要求，机械安装后，必须经机械、安全管理人员共同验收合格后，方可投入使用。

17.1.14  机械集中停放的场所，应有专人看管，并应设置消防器材及工具；大型内燃机械应配备灭火器；机房、操作室及机械四周不得堆放易燃、易爆物品。

17.1.15  同一施工区域内，有多台机械同时作业的，应保持足够的安全距离。

17.1.16  施工机械作业应按表17.1.16的内容进行安全检查。

表17.1.16  施工机械作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 管理制度、安全技术操作规程 | 17.1.2 |
| 3 | 人员培训及上岗 | 17.1.3 |
| 4 | 进场验收 | 17.1.4 |
| 5 | 安全技术交底 | 17.1.5 |
| 6 | 劳动防护用品的使用 | 17.1.6 |
| 7 | 机械日常使用检查保养的要求 | 17.1.8～17.1.11 |
| 8 | 现场机械作业条件 | 17.1.12、17.1.13 |
| 9 | 机械停放场所的要求 | 17.1.14 |
| 10 | 多台机械同时作业安全距离 | 17.1.15 |

## 17.2 土石方机械

17.2.1  进场前，应对现场和行进道路进行踏勘。不满足通行要的地段应采取必要的措施。作业前，必须查明施工场地内明、暗铺设的各类管线等设施，并应采取明显记号标识。严禁在离地下管线、承压管道1m距离以内进行大型机械作业。

17.2.2  配合机械设备作业的人员，应在机械设备的回转半径以外工作；当在回转半径内作业时，必须有专人协调指挥。

17.2.3  遇到下列情况之一时应立即停止作业：

1  填挖区土体不稳定，有坍塌可能；

2  发生暴雨、雷电、水位暴涨及山洪暴发等情况；

3  施工标记及防护设施被损坏；

4  地面涌水冒浆，出现陷车或因下雨发生坡道打滑；

5  工作面净空不足以保证安全作业；

6  出现其它不能保证作业和运行安全的情况。

17.2.4  土石方机械运行时，严禁接触转动部位和进行检修。在保养或检修时，应将工作装置降到最低位置，并应在悬空部位进行安全支撑。

17.2.5  挖掘机作业应符合下列规定：

1  挖掘前，驾驶员应将主离合器分离，各操纵杆放在空挡位置，并应发出信号，确认安全后方可启动设备。

2  作业时，各操纵过程应平稳，不宜紧急制动。当铲斗未离开工作面时，不得作回转、行走等动作。不得用铲斗吊运物料，驾驶室外及作业半径内严禁站人。

3  挖掘机最大开挖高度和深度，不应超过机械本身性能规定。在拉铲或反铲作业时，履带距工作面边缘距离应大于1.0m。

4  向运土车辆装车时，应降低挖铲斗卸落高度，不得偏装或砸坏车厢。回转时严禁铲斗从运输车驾驶室顶上越过。

5  在坑边进行挖掘作业，当发现有塌方危险时，应立即处理或将挖掘机撤至安全地带。作业面不得留有伞沿及松动的大块石。

17.2.6  推土机作业应符合下列规定：

1  推土机工作时严禁有人站在履带或刀片的支架上。

2  推土机上、下坡或超过障碍物时应采用低速档。在上坡不得换挡，下坡不得空挡滑行。

3  推土机向沟槽回填土时应设专人指挥，铲刀不得越出边缘。

4  作业完毕后，应将推土机开到平坦安全的地方，落下铲刀，有松土器的，应将松土器爪落下。

17.2.7  铲运机作业应符合下列规定：

1  铲运机作业前应将行车道平整压实，路面宽度宜大于机身宽度2m。

2  开动前，应使铲斗离开地面，机械周围应无障碍物，确认安全后，方可开动。

3  自行式铲运机沿沟边或者填方边坡作业时，轮胎离路肩不得小于0.7m，并应放低铲斗，低速缓行。

4  行驶中，应遵守下坡让上坡、空载让重载、支线让干线的原则。

条文说明：17.2.7  推土机上、下坡时应根据坡度情况预先挂上相应的低速挡，以防止在上坡时出现动力不足再换挡而挂不进挡造成空挡下滑。下坡时如空挡滑行，会使推土机失控而加速下滑，容易造成事故。

17.2.8  装载机作业应符合下列规定：

1  装载机作业时应使用低速挡，铲斗下方严禁有人，严禁用铲斗载人，作业区内不得有障碍物及无关人员。

2  装载机不得超过在说明书允许最大坡度的坡面上作业，装卸作业应在平整地面进行。

3  向运输汽车内卸料时，严禁将铲斗从驾驶室顶上越过，严禁车厢内有人，不得用铲斗运物料。

4  在坑边卸料时，必须设专人指挥，装载机前轮应与边缘保持不少于2m的安全距离，并放置挡木挡掩。

17.2.9  自卸载重汽车作业应符合下列规定：

1  向坑洼地区卸料时，应和坑边保持安全距离，防止塌方翻车。

2  卸料时应将车辆停稳，应听从现场专业人员指挥，车辆四周不得有人员往来停留，车厢上方不得有障碍物。严禁车厢载人。

3 卸完料并及时使车厢复位后，方可起步。不得在车厢倾斜的举升状态下行驶。

4  自卸载重汽车装运渣土、建筑垃圾等散料时，应有防止散落的措施。

17.2.10  土石方机械设备作业应按表17.2.10的内容进行检查。

表17.2.10  土石方机械设备作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 机械作业前检查 | 17.2.1 |
| 3 | 机械保养或检修时状态 | 17.2.4 |
| 4 | 挖掘机使用 | 17.2.6 |
| 5 | 推土机使用 | 17.2.7 |
| 6 | 铲运机使用 | 17.2.8 |
| 7 | 装载机使用 | 17.2.9 |
| 8 | 自卸载重汽车使用 | 17.2.10 |

## 17.3桩工机械

17.3.1  应根据桩的类型、桩长、桩径、地质条件、施工工艺等综合考虑选择满足使用要求型号的桩工机械。

17.3.2  作业场地应按桩机使用说明书的要求进行整平压实，地基承载力应满足桩机的使用要求。

17.3.3  桩机作业区内应无妨碍作业的高压线路、地下管道和埋设电缆。作业区应有明显警示标志或围栏，非工作人员不得进入。

17.3.4  作业前应检查并确认各传动机构、齿轮箱、防护罩、吊具、钢丝绳、制动器等均处于良好状态，各部件连接牢固。

17.3.5  桩机的安装、试机、拆除应由专业人员严格按设备使用说明书的要求进行。

17.3.6  桩锤在施打过程中，操作人员应在距离桩锤中心5m以外监视。

17.3.7  插桩后，应及时校正桩的垂直度。桩入土3m以上时，不应用桩机行走或回转动作来纠正桩的倾斜度。

17.3.8  桩孔应及时浇注，暂不浇注的要及时封盖。

17.3.9  锤式打桩机作业应符合下列规定：

1  锤式打桩机不允许侧面吊桩和远距离拖桩。

2  打桩机吊锤时，锤的最高点离立柱顶部的最小距离应确保安全。

3  打桩机带锤行走时，应将桩锤放至最低位。

4  在斜坡上行走时，应将打桩机重心置于斜坡的上方，坡度要符合使用说明书的规定。打桩机在斜坡上不得回转。

17.3.11  旋挖钻机作业应符合下列规定：

1  作业地面应坚实平整，作业过程中地面不得下陷，工作坡度应符合说明书的规定。

2  旋挖钻机作业或行走过程中，除驾驶员外，不得搭载其他人员。作业中，钻机工作范围内不得有人进入。

3  作业时，应使钻杆保持垂直，位置准确，以慢速开始钻进，待钻头进入土层后再加快进尺。提钻时，不得转动钻斗。

4  旋挖钻机移位时，应将钻桅及钻具提升到一定高度，并注意检查钻杆，防止钻杆脱落。

17.3.10  桩工机械作业应按表17.3.10的内容进行检查。

表17.3.10  桩工机械作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 桩工机械作业前检查要求 | 17.3.1、17.3.2、17.3.3、17.3.4 |
| 3 | 桩工机械使用要求 | 17.3.5、17.3.6、17.3.7、17.3.8 |
| 4 | 锤式打桩机使用 | 17.3.10 |
| 5 | 旋挖钻机泵使用 | 17.3.11 |

## 17.4建筑起重机械

17.4.1  建筑起重机械有下列情形之一的，不得进场使用：

1  属国家明令淘汰或不应使用的品种、型号；

2  超过安全技术标准或制造厂规定的使用年限的；

3  经检验达不到安全技术标准规定的；

4  没有齐全有效的安全保护装置的；

5  没有完整安全技术档案的。

17.4.2  建筑起重机的变幅限制器、力矩限制器、重量限制器以及各种行程限位开关等安全保护装置，应完好齐全、灵敏可靠，不得随意调整或拆除。严禁利用限制器和限位装置代替操纵机构。

17.4.3  起重机作业时，起重臂和重物下方严禁有人停留、工作或通过，不应从人上方通过。严禁用起重机载运人员。

17.4.4  严禁使用起重机进行斜拉、斜吊和起吊地下埋设或凝固在地面上的重物以及其他不明重量的物体。

17.4.5  起吊重物应绑扎平稳、牢固，不得在重物上再堆放或悬挂零星物件。吊索与物件的夹角宜采用45°～60°。

17.4.6  起重机的任何部位与架空输电导线的安全距离不得小于表17.4.6的规定。

表17.4.6 起重机与架空输电导线的安全距离

| 17.4.7 起重机在无线电台、电视台或其他近电磁波发射天线附近施工时，与吊钩接触的作业人员，应戴绝缘手套和穿绝缘鞋，并应在吊钩上挂接临时放电装置或选用绝缘材质吊索。 电压(Kv) 作业距离 | <1 | 10 | 35 | 110 | 220 | 330 | 500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直方向(m) | 1.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |
| 水平方向(m) | 1.5 | 2.0 | 3.5 | 4.0 | 6.0 | 7.0 | 8.5 |

17.4.8  采用双机抬吊作业时，应选用起重性能相似的起重机进行。抬吊时应统一指挥，动作应配合协调，载荷应分配合理，起吊重量不得超过两台起重机在该工况下允许起重量总和的75%，单机的起吊载荷不得超过允许载荷的80%。在吊装过程中，两台起重机的吊钩滑轮组应保持垂直状态。

条文说明：17.4.8  双击抬吊是特殊且危险性很大的起重吊装作业，要慎重对待，关键是要做到双机动作的同步和载荷的合理分配。因此，必须进行统一指挥。降低起重机的负载率和保持吊钩滑轮组的垂直状态，这些要求都是为了防止超载。

17.4.9  起重机使用的钢丝绳，其结构形式、强度等规格应符合起重机使用说明书的要求。钢丝绳与卷筒应连接牢固，放出钢丝绳时，卷筒上应至少保留3圈。

17.4.10  作业前，应检查钢丝绳及钢丝绳的连接部位。钢丝绳报废标准按《起重机用钢丝绳检验和报废实用规范》GB/T5972规定执行。

17.4.11  起重机的吊钩和吊环严禁补焊。当出现下列情况之一时应更换：

1  表面有裂纹、破口；

2  危险断面及钩颈朽永久变形；

3  挂绳处断面磨损超过高度10％；

4  吊钩衬套磨损超过原厚度50％；

5  心轴(销子)磨损超过其直径的5％。

17.4.12  当制动器的零件，出现下述情况之一时，应报废：

1  裂纹；

2  制动器磨擦片厚度磨损达原厚度50％；

3  弹簧出现塑性变形；

4  小轴或轴孔直径磨损达原直径的5%。

17.4.13  塔式起重机的使用管理应符合下列规定：

1  塔式起重机的混凝土基础应符合使用说明书和《塔式起重机混凝土基础工程技术规程》JGJ/T 187的规定。

2  塔式起重机的金属结构及所有电气设备的金属外壳，应有可靠的接地装置，接地电阻不应大于4Ω。

3  塔式起重机的过道、栏杆、平台、梯子、护圈、休息平台等应符合现行国家标准《塔式起重机安全规程》GB 5144的相关规定。

4  塔式起重机应配置专用电源箱，电源箱中应设置保险式断路器及塔机电源总开关。

5  塔式起重机的拆装必须由取得起重设备安装工程专业承包资质，并符合相应等级的单位进行。

8  塔式起重机安装后，应进行整机技术检验和调整，各机构动作应正确、平稳、制动可靠、各安全装置应齐全完整，灵敏有效。

9  塔式起重机的升降作业及附着锚固应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的相关规定。

10  多台塔式起重机在同一施工现场交叉作业时，应编制群塔作业专项方案，并应采取防碰撞安全措施。任意两台塔式起重机之间的最小架设距离应符合现行行业标准《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》JGJ 196的相关规定。

11  塔式起重机安装后，应经施工单位、安装单位、产权单位、监理单位和使用单位进行联合验收，并委托具有检测资质的第三方检测机构进行检测，经检测合格后，方可投入运行。

17.4.14  塔式起重机塔身轴心线对支撑面的垂直度应满足以下要求：

1  在空载，风速不大于3m/s状态下，独立状态塔身或附着状态下最高附着点以上塔身的垂直度≤4/1000；

2  在空载，风速不大于3m/s状态下，附着状态下最高附着点以下塔身的垂直度≤2/1000。

17.4.15  非工作状态时，必须松开回转制动器，确保塔机回转部分在非工作状态应能自由旋转；行走式塔机应停放在轨道中间位置，小车及平衡重应置于非工作状态，吊钩宜升到离起重臂顶端2～3m处，并应锁紧夹轨器。

17.4.16  履带式起重机作业应符合以下规定：

1  起重机应在平坦坚实的地面上作业、行走和停放。在作业时，工作坡度不得大于5%，并应与沟渠、基坑保持安全距离。

2  作业时，起重臂的最大仰角不得超过出厂规定。

3  当起重机带载行走时，起重量不得超过相应工况额定起重量的70%，起重臂位于行驶方向正前方向，缓慢行驶。不宜长距离带载行驶。

4  起重机上下坡道时应无载行走，严禁下坡空挡滑行。严禁在坡道上带载回转。

17.4.17  汽车式起重机作业应符合以下规定：

1 汽车起重机工作的场地应保持平坦坚实，地面松软不平时，支腿应用垫木、专用垫板或路基箱垫实，支腿有定位销的必须插上；起重机应与沟渠、基坑保持安全距离。

2  作业中严禁扳动支腿操纵阀。调整支腿必须在无载荷时进行，并将起重臂转至正前或正后方可再行调整。

3  汽车式起重机起吊作业时，汽车驾驶室内不得有人，重物不得超越驾驶室上方。

4  作业中发现起重机倾斜、支腿不稳等异常现象时，应立即使重物下降至安全的地方，下降中严禁制动。

5  重物在空中需要较长时间停留时，应将起升卷筒制动锁住，操作人员不得离开操纵室。

17.4.18  施工升降机的使用管理应符合下列规定：

1  施工升降机安装和拆卸工作必须由具备起重设备安装工程承包资质的单位负责施工，并必须由经过专业培训，取得操作证的专业人员进行操作和维修。

2   应浇制混凝土基础，必须符合施工升降机使用说明书要求，说明书无要求时其承载能力应大于150kPa，地基上表面平整度允许偏差为10mm，并应有排水设施。

3  导轨架安装时，应用经纬仪对导轨架在两个方向进行测量校准。其垂直度允许偏差应符合表17.4.23中的要求。

表17.4.18  导轨架垂直度

| 4 导轨架顶端自由高度、导轨架与附墙距离、导轨架的相邻两附墙连接点间距离和最低附墙点高度均不得超过出厂规定。 架设高度h（m） | h≤70 | 70＜h≤100 | 100＜h≤150 | 150＜h≤200 | h＞200 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垂直度偏差（mm） | ≤1/1000h | ≤70 | ≤90 | ≤110 | ≤130 |

5  升降机梯笼周围应按使用说明书的要求，设置稳固的防护栏杆，各楼层平台通道应平整牢固，出入口应设防护门。全行程四周不得有危害安全运行的障碍物。

6  升降机安装后，应经施工单位、安装单位、产权单位、监理单位和使用单位进行联合验收，并委托具有检测资质的第三方检测机构进行检测，经检测合格后，方可投入运行。

7  升降机运行到最上层或最下层时，严禁用行程限位开关作为停止运行的控制开关。

8  升降机的防坠安全器，只能在有效的标定期限内使用，有效标定期限不应超过一年。使用中不得任意拆检调整。

9  升降机应按使用说明书要求，进行维护保养，并按使用说明书规定，定期检验制动器的可靠性，制动力矩必须达到使用说明书要求；

17.4.19  建筑起重机械作业应按表17.4.19的内容进行检查。

表17.4.19  建筑起重机械作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 建筑起重机械作业前检查要求 | 17.4.1、17.4.2、17.4.3 |
| 3 | 建筑起重机械使用要求 | 17.4.4～17.4.16 |
| 4 | 塔式起重机使用 | 17.4.13 |
| 5 | 履带式起重机使用 | 17.4.16 |
| 6 | 汽车式起重机使用 | 17.4.17 |
| 7 | 施工升降机使用 | 17.4.18 |

## 17.5混凝土机械

17.5.1  固定式混凝土机械应有良好的设备基础，移动式混凝土机械应安放在平坦坚实的地坪上，地基承载力应能承受工作荷载和振动荷载，其场地周边应有良好的排水条件。

17.5.2  混凝土机械整机应符合下列规定：

1  主要工作性能应达到说明书规定的额定指标；

2  金属结构不应有开焊、裂纹、变形、严重锈蚀，各连接螺栓应紧固；

3  工作装置性能应可靠，附件应齐全完整；

4  整机应清洁，不应漏油、漏气、漏水。

17.5.3  混凝搅拌机作业应符合下列规定：

1  传动装置运转应平稳，各部连接应可靠；皮带松紧应适宜，受力应均匀、不应有断裂；链条、链轮不应有咬齿；

2  离合器动力传递应有效，分离应彻底；制动器应灵敏可靠。

3  供水系统水泵、管道部件应齐全完整，供水管路不应有泄漏； 供水仪表计量数据应准确，且在有效标定期内。

4  制动及安全装置应齐全完好，灵敏可靠；操作控制柜面板上的仪表、指示灯、按钮应齐全完好。

5  搅拌系统应符合说明的规定，拌筒内不应有积灰，叶片不应松动和变形，上料斗和卸料斗不应有明显变形。

17.5.4  混凝土泵车作业应符合下列规定：

1  回转支承转动应灵敏可靠，内、外圈间隙应符合说明书的规定；油马达、减速箱运转不应有异响、脱档、泄漏，制动器应灵敏可靠，各连接螺栓的连接应牢固。

2  布料杆伸、缩动作应灵敏可靠，结构应完好，不应变形，输送管道不应有漏浆、开焊，卡固应牢靠；臂架液压油缸不应渗油、内泄下滑。

3  安全防护装置应齐全完好，灵敏可靠；报警装置及紧急制动开关工作应可靠；安全警示牌和相关操作指示牌应齐全、醒目，操作室应配备灭火器材。

4  当布料杆处于全伸状态时，不得移动车身。当需要移动车身时，应将上段布料杆折叠固定，移动速度不得超过10km/h。不得接长布料配管和布料软管。

17.5.5  混凝土机械作业应按表17.5.5的内容进行检查。

表17.5.5  混凝土机械作业安全检查内容

| 17.6其他施工机械 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 混凝土机械使用要求 | 17.5.1、17.5.2 |
| 3 | 混凝土搅拌机使用 | 17.5.3 |
| 4 | 混凝土泵车使用 | 17.5.4 |

17.6.1  高空作业设备总成、零部件、附件及附属装置应齐全完整，安装牢固。各行程限位开关和安全保护装置应齐全完好，灵敏可靠。

17.6.2  高处作业吊篮应符合下列规定：

1  悬吊平台应有足够的强度和刚度，不应出现焊缝、裂纹和严重锈蚀，螺钉、铆钉不应松动，结构不应破损；使用长度应符合使用说明书要求。

2  在靠建筑物的一侧应设有导向轮和缓冲装置。

3  吊篮应急手动滑降装置应可靠有效，下降速度不应大于1.5倍的额定速度。

4  悬挂机构应符合产品说明书的规定，悬挂机构施加于建筑物或构筑物的作用力，应符合建筑结构的承载要求。

5  吊篮钢丝绳的型号和规格应符合使用说明书的要求，且应符合现行国家标准《起重机钢丝绳保养、维护、安装、检验和报废》GB/T5972的规定。

6  配重件重量及几何尺寸应符合产品说明书要求，并应有重量标记，不得使用破损的配重件或其他替代物；配重件应固定在配重架上，并应有防止可随意移除的措施。

7  应独立设置作业人员专用的挂设安全带的安全绳，安全绳应可靠固定在建筑物结构上，不应有松散、断股、打结，在各尖角过渡处应有保护措施。

8  安全锁应完好有效，严禁使用超过有效标定期限的安全锁。

17.6.3  自行式高空作业平台符合下列规定：

1  各种警示、警告、操作标识、标牌等应齐全并清晰，喇叭、警示灯等信号装置应信号清晰。

2  地基承载力，地面的坡度、平整度应满足使用说明书要求。

3  移动式升降作业平台的载荷限制器、力矩限制器、倾斜报警装置以及各种行程限位开关等安全保护装置应齐全完整，灵敏可靠。

4  互锁控制和急停功能、动作开关或控制手柄、平台控制、地面控制模式切换工能、紧急下降功能均应可靠有效。

5  运动机构、制动系统各管路、部件连接应可靠；运行制动和停车制动应可靠有效。

6  升降平台的主要结构件应无裂缝、开焊、损伤及永久变形等。 结构件连接螺栓或铆钉应符合说明书要求，连接应可靠，不得松动。

条文说明：17.6.3  自行式高空作业平台自重较大，地面的承载能力、平整度、坡度对机械设备的安全使用存在非常大的影响。不同型号规格的设备对地面的承载能力和坡度的要求不同，现场检查时，应该把使用地面的状况作为检查项之一。

17.6.4  钢筋加工机械符合下列规定：

1  机械的安装应稳固，并应采用防止设备意外移位的措施。

2  金属结构不应有开焊、裂纹，各部件连接应牢固，零部件应完整，附件应齐全。

3  操纵系统应灵敏可靠，传动系统应运转平稳，不应有异常振动、冲击、噪声、超温、超压等状况。

4  安全防护装置应齐全可靠，防护板或防护罩应完好且安装牢固。

5  应配置相应规格的漏电保护器，动作应灵敏可靠；接零应符合用电规定。

6  钢筋调直机的调直筒、轴不应有弯曲、裂纹；料架料槽应平直，应对准导向筒、调直筒和下刀切孔的中心线。

7  钢筋切断机的刀具安装应牢固，刀口不应有破损、裂纹，剪切刀具与被剪材料应匹配；接送料的工作台面和切刀下部保持水平。

8  钢筋弯曲机台面和工作台应保持水平，传动齿轮啮合应良好，位置不应偏移，工作台转动应灵活，不应有卡阻。

17.6.5  木工机械应符合下列规定：

1  刀具安装应牢固，定位应准确有效，调节应方便。

2  防护罩、防护压板应齐全完好，安装牢固。

3  接零保护设置应正确，漏电保护器参数应匹配，短路保护、过载保护、失压保护装置应动作灵敏可靠。

4  木工平刨机的紧固刀片的螺钉应嵌入槽内，且距离刀背不得小于10mm。

5  圆盘锯的锯片不得有缺口和裂纹，不得有2个及以上连续缺齿，圆盘锯应装设分料器，锯片上方应安装防护罩。

17.6.6 施工现场手持式电动工具的安全管理规定：

#### 1 施工场所可选用I类或II类电动工具。I类电动工具金属外壳与保护零线应可靠连接。

#### 2电动工具的电源线应采用橡皮绝缘、橡皮护套铜芯软电缆。电缆应避开热源，应采取防止机械损伤的措施。

#### 3正常运行时会产生飞溅火花或外壳表面温度过高的用电产品，使用时应远离可燃物质或采取相应的密闭、隔离等措施，用完后应及时切断电源。

#### 4 使用手持式电动工具时，应按规定穿戴绝缘防护用品。

#### 5 电焊机的二次线应采用橡皮绝缘、橡皮护套铜芯软电缆，一次侧的电源电缆应绝缘良好。不得采用金属构件或结构钢筋代替二次线的接地。施工现场使用交流电焊机时应装配防触电保护器。

#### 6 电动机具使用完毕、暂停工作、突遇停电时应及时切断电源。

#### 7 手持式电动工具的外壳、手柄、插头、开关、负荷线等应完好无损，使用前应做绝缘检查和空载检查，在绝缘合格、空载运转正常后方可使用。

#### 8 手持电动工具的电源线应保持出厂状态，不得接长使用。

17.6.7  其他施工机械作业应按表17.6.7的内容进行检查。

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 17.1.1 |
| 2 | 高处作业吊篮使用 | 17.6.2 |
| 3 | 自行式高空作业平台使用 | 17.6.3 |
| 4 | 钢筋加工机械使用 | 17.6.4 |
| 5 | 木工机械使用 | 17.6.5 |
| 6 | 砂轮锯使用 | 17.6.6 |

表17.6.7  其他施工机械作业安全检查内容

# 拆除工程

## 18.1   一般规定

- 拆除工程应考虑的主要危险源、危险因素：

- 1  物体打击伤害

- 2  车辆伤害

- 3  高处坠落

- 4  机械伤害

- 5  触电

- 6  起重伤害

- 7  火灾

- 8  灼烫

- 9  坍塌

- 拆除工程施工前，建设单位应提供下列资料：

1  既有工程勘查设计文件；

2  既有工程使用情况；

3  周边市政管线资料和现场勘查实物记录。

- 拆除工程的施工准备条件应符合下列规定：

1  应对影响施工的管线、设施、花草、树木等进行迁改，如需保留则应采取相应的防护措施，经安全检查满足要求后方可施工。

2  拆除区域应设置硬质封闭围挡和警示标志，并设专人监护。无关人员不得随意进入施工区域。当临街的被拆除的铁路房建工程与交通道路或既有建筑的安全跨度不能满足要求时，必须采取相应的安全隔离措施。

3  拆除施工前必须将通入该建筑的各种管道及电气线路切断。应先切断电源、水源和气源，经安全检查无有毒有害危险后，再拆除设备管线设施。

4  拆除过程中，需用照明和电动机械时，必须另设专用配电线路，严禁使用被拆除建筑中的电气线路。

5  按铁路及属地有关部门的规定确定固体废弃物处置地点，严禁随意抛掷。

- 拆除作业应自上而下，逐层拆除，分段进行。铁路房建主体结构拆除应先拆除非承重结构及附属设施，再拆除承重结构。对于危险性较大的铁路房建结构拆除，应结合原结构承载能力进行拆除工况的力学计算及分析，例如悬挑结构、预应力结构、自重较大梁板等构件。

- 拆除施工中，应对受力复杂、受拆除影响变形较大的结构进行变形监测，发现异常情况应停止施工，并采取相应的应急处理措施。

- 拆除施工涉及动火作业的，执行动火审批制度，开具动火证后，方可进行施工。

- 根据拆除工程施工现场作业环境，应制定相应的消防安全措施。施工现场应设置消防车通道，保证充足的消防水源，配备足够的灭火器材。

- 距离接触网不到2m的铁路房建建筑物进行拆除时，必须按规定办理接触网停电申请手续，必要时应对接触网进行硬隔离防护，避免施工剐蹭接触网。

- 当遇暴雨、暴雪、大雾、中度雾霾或五级及以上大风的恶劣天气时，不得进行露天拆除施工。

- 高处拆除施工人员必须站在稳固的结构部位或按施工方案搭设的专用操作平台上。

- 拆除压型钢板等轻型屋面，使用的移动式挂梯应挂牢后方可进行操作。拆除的屋面板拆除一条运送一条，不得在屋面堆积。

## 18.2  人工拆除工程

- 18.2.1  进行拆除施工时，水平构件上不得站人或堆放物料、器具，施工人员应在稳定的结构或操作架上进行施工，不得从高处随意抛掷物料、器具。

条文说明：18.2  人工拆除是指使用小型机具或者手持工具进行拆除施工。如切割机、电镐、大锤、钢钎等。

- 18.2.2  进行拆除时，上部已拆除的构件及其它归置物应适时组织定位卸放，设专门负责人员进行监护，统一指挥，互相之间联系畅通。

- 18.2.3  用大锤、钢钎凿除结构时，施工人员应互相保持安全距离，不得密集施工和上下同时施工。

- 18.2.4  人工拆除建筑墙体时，严禁采用掏掘或推倒的方法。

- 18.2.5  拆除建筑的栏杆、楼梯、楼板等构件时，应与建筑结构整体拆除进度相配合，不得先行拆除。

- 18.2.6  拆除梁和悬挑构件时，在无法满足吊装作业的情况下，必须采取有效可靠的下落控制措施，方可切断端部连接。

- 18.2.7  当采用牵引方式拆除结构柱时，应沿结构柱底部剔凿出钢筋，定向牵引后，保留牵引方向同侧的钢筋，切断结构柱其他钢筋后再进行后续作业。

- 18.2.8  拆除管道及容器时，必须查清残留物的性质，采取相应措施确保安全后，方可进行拆除。

- 18.2.9  人工拆除施工前应对施工环境进行安全确认，安全防护用品及安全防护设施必须齐全可靠。

- 18.2.10  人工拆除应按表18.2.10的内容进行检查。

表18.2.10  人工拆除安全检查内容

| 18.3 机械拆除工程 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素识别 | 18.1.1 |
| 2 | 拆除安全专项施工方案的审批、专家论证结果，安全专项施工方案的内容 | 3.2 |
| 3 | 施工队伍的资质及施工人员的上岗证 | 3.6 |
| 4 | 物料堆放地点是否在水平构件上，施工人员操作地点是否安全可靠 | 18.2.1 |
| 5 | 人工拆除监护及统一指挥人员配备 | 18.2.2 |
| 6 | 栏杆、楼梯、楼板等构件是否先行拆除了，是否与建筑结构整体拆除进度相配合 | 18.2.5 |
| 7 | 梁和悬挑构件无法满足吊装作业的情况下的下落控制措施 | 18.2.6 |
| 8 | 管道及容器残留物的检查记录 | 18.2.8 |
| 9 | 施工环境的安全确认情况和安全防护用品及安全防护设施的配备情况 | 18.2.9 |

- 18.3.1  机械拆除施工时，严禁超载使用或任意扩大机械使用范围。供机械设备停放、施工的场地应具有足够的承载力。

- 18.3.2  机械拆除施工时，机械设备最前端工作装置的最大施工高度应超过拟拆除物的高度。

- 18.3.3  当机械拆除需人工拆除配合时，人员与机械不得在同一作业面上同时作业。

- 18.3.4  机械拆除要有足够的机械吊运通道，并与附近的机械设备、建筑物保持一定的安全距离。

- 18.3.5  对于拆除工程中的沉重构件，必须严格执行吊装操作规程。

- 18.3.6  机械设备上铁路房建楼板进行拆除施工时，必须进行楼板承载力验算。

- 18.3.7  铁路房建机械拆除施工要制定防倾覆安全措施，起重机在作业时起重量不大于额定起重量的80%。

- 18.3.8  机械拆除应按表18.3.8的内容进行检查。

表18.3.8  机械拆除安全检查内容

| 18.4 静力破碎拆除 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素识别 | 18.1.1 |
| 2 | 拆除安全专项施工方案的审批、专家论证结果，安全专项施工方案的内容 | 3.2 |
| 3 | 施工队伍的资质及施工人员的上岗证 | 3.6 |
| 3 | 机械设备停放场地的承载力计算结果 | 18.3.1 |
| 4 | 机械设备的最大施工高度及拟拆除物的高度。 | 18.3.2 |
| 5 | 吊运通道的畅通性 | 18.3.4 |
| 6 | 铁路房建楼板上机械设备的楼板承载力验算 | 18.3.6 |
| 7 | 铁路房建机械拆除设备的防倾覆安全措施 | 18.3.7 |

- 18.4.1  对建筑物、构筑物的整体拆除或承重构件拆除，均不得采用静力破碎的方法拆除。

- 18.4.2  采用静力破碎剂作业时，要求作业人员必须佩戴防护手套和防护眼镜（防尘防冲击型PVC安全护目镜）。孔内注入破碎剂后，作业人员应保持安全距离，不得在注孔区域行走或停留。如不小心被喷浆，请及时用大量清水冲洗，请勿揉搓，并马上就医。

- 18.4.3  灌孔前须将孔腔清理干净（可用高压空气吹洗），不得有水和杂物。对于吸水能力较强的干燥的岩石或混凝土构筑物上的钻孔，须先保证孔壁有足够的湿度，但孔腔内仍不得有积水。

- 18.4.4  需要灌注的洞眼较多时，灌眼时间请勿相隔太久，尽量在10分钟-15分钟内完成，以免孔内浆体不同时间发生反应，危及安全。

- 18.4.5  不应在无声膨胀剂发热时(冒热气)灌进洞眼，应立即倒出桶外；一旦发现洞孔冒热气，请立即离开。

- 18.4.6  灌浆后作业人员应做好标记，预防附近人员误入该地方，避免混凝土构筑物膨胀后开裂坠落伤人。

- 18.4.7  不得在相邻两孔同步进行钻孔与孔内注入破碎剂作业。

- 18.4.8  静力破碎作业完成后，由专业安全检查人员检查破碎后的程度及效果，评价结果为安全后，方可上人进行清除工作。

- 18.4.9  静力破碎剂应在干燥场所存放，不得与其它材料混放。

- 18.4.10  静力破碎拆除应按表18.4.10的内容进行检查。

表18.4.10  静力破碎拆除安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素识别 | 18.1.1 |
| 2 | 拆除安全专项施工方案的审批、专家论证结果，安全专项施工方案的内容 | 3.2 |
| 3 | 施工队伍的资质及施工人员的上岗证 | 3.6 |
| 4 | 防护用具的配备 | 18.4.2 |
| 5 | 孔腔清理情况 | 18.4.3 |
| 6 | 灌眼时间记录 | 18.4.4 |
| 7 | 灌浆后的安全标记 | 18.4.6 |
| 8 | 静力破碎剂的存放 | 18.4.9 |

# 营业线及邻近营业线铁路房建施工

## 一般规定

- 营业线及邻近营业线铁路房建施工应考虑的主要危险源、危险因素：

- 营业线施工手续不完善，无计划、无命令、超范围、超审批时间施工；

- 施工不当耽误列车开行或施工不当影响行车安全；

- 铲车、挖掘机、推土机等施工机械以及材料、机具、设备等侵限；

- 材料运输及施工材料翻落侵限、脚手架失稳、混凝土及养护水源溅落、吊装惯性侵限、剐蹭接触网；

- 漂浮物掉落接触网、焊渣损伤接触网；

- 站台边帽石装饰施工侵线；

- 跨营业线天桥顶推施工工具掉落、滑板脱空、杆件变形、螺丝松动、焊缝开裂；

- 基坑开挖、基桩施工等影响营业线路基稳定；

- 安全防护措施不到位。

- 营业线及邻近营业线铁路房建施工应编制安全专项施工方案，并应经铁路相关单位审查后方可实施。

条文说明：19.1.2  《铁路营业线施工安全管理办法》（铁运〔2012〕280号）规定：营业线施工方案由施工单位制定，经相关设备管理单位会签后，上报铁路局主管业务处室，其中建设项目施工方案应先报项目管理机构预审，再报铁路局主管业务处室。提报的施工方案应包括：施工项目及负责人、作业内容、地点和时间、影响及限速范围、设备变化、施工方式及流程、施工过渡方案、施工组织、施工安全和质量的保障措施、施工防护办法、列车运行条件、验收安排等基本内容。

- 营业线施工计划未经审批严禁施工，应按照批准的施工方案和计划组织施工，严禁超范围作业。

- 参加营业线及邻近营业线施工的相关人员必须经过铁路局有关部门培训，未经培训或培训不合格的人员不得上岗。

- 现场带班人员应是经培训合格的正式职工。防护人员上岗前，应带齐防护用品，按要求配足防护人员，设置远端、现场、驻站防护。

- 驻站联络员应按规定时间提前到达车站行车室，进行驻站登记，按规定要求与现场防护员联系，准确传递来车信息。

- 施工前提前向设备管理、使用和配合单位进行沟通联系，确定施工内容、影响范围及配合事宜。

- 使用大型机械设备作业的，应严格遵循有关规定，作业时应配备防护人员。

- 营业线施工作业人员应遵循下列安全规定：

- 施工所持料具不应侵入建筑限界；

- 严禁随意横越铁路，确因施工需要，应按相关规定设置防护；

- 不应钻车、扒车、跳车或通过车底部、车辆连接处传递料具；

- 严禁在车下、线路上坐卧休息。

- 营业线及邻近营业线铁路房建施工，宜利用既有地下通道作为施工安全通道。如无既有通道，宜搭设平交道口或临时天桥，应做好防坠落围挡措施。

- 新建铁路房建地下结构或既有结构拆除施工前应邀请工务、电务、通信等设备管理单位共同对结构和地下埋设物进行调查，尤其是对地下光、电缆及管道的路径、走向等进行共同确认并做好迁改工作。

## 地基与基础施工

- 当防护人员通知有列车通过时，所有人员及机械应立即停止作业，待列车通过后防护人员通知后方可恢复作业。

- 爆破开挖施工时应充分考虑爆破振动安全影响，邻近既有铁路营业线的爆破施工振动安全控制应符合《铁路工程爆破振动安全技术规范》TB 10307的相关规定。

- 开挖铁路营业线下方土石方前，钢便梁架空线路必须验收合格后方可进行。开挖遇到原地下结构或基础时，宜选择水钻结合绳锯等无振动方式进行切割或破除，减少对营业线的影响。

- 基坑开挖工程应按设计要求进行变形监测，施工中避免对周边结构造成扰动。发现变形量超限、突变等异常情况，应停止施工，撤离人员和机具，分析原因，采取处理措施。

- 开挖施工现场应设置作业标识。

- 铁路营业线下方宜采用素混凝土换填的方式，减少对营业线的沉降影响。

- 为防止搅拌桩机、钻孔桩机等高大机具倾倒而侵入铁路界限，应设置确保机具稳定的缆风绳等防倾覆措施。

- 打桩机械施工过程中应采取平行于既有线方向由内向外进行施工，减少桩机整体移动次数，降低机械移动时发生倾覆概率。

- 钢筋笼吊装时吊车应站在远离营业线一侧，钢筋笼吊装过程中吊装作业面平整，支撑必须垫牢。起吊前检查钢筋笼的牢固程度，在钢筋笼加设2道缆风绳以防钢筋笼吊装时由于惯性作用侵入营业线。

- 地基与基础施工作业应按表19.2.10的内容进行检查。

表19.2.10  地基与基础施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 3 | 开车停施 | 19.2.1 |
| 4 | 变形监测 | 19.2.4 |
| 5 | 作业标识 | 19.2.5 |
| 6 | 防倾覆措施 | 19.2.7 |
| 7 | 打桩方式 | 19.2.8 |
| 8 | 钢筋笼吊装 | 19.2.9 |

## 主体结构施工

- 邻近营业线钢筋绑扎、模板安装、混凝土浇筑作业应由至少2人配合操作，安全员全程盯控，从远离营业线一侧施工，严禁材料超出预定位置。

- 在线路两侧距离接触网2m～6m附近施工时，严禁使用过长工具以及搬运过长材料。

- 邻近营业线施工严禁隔夜堆放周转材料，一些轻质材料吊运至营业线附近后应做好捆绑、压盖措施，当天下班后由专人检查确认，做到工完场清。

- 使用泵送混凝土浇筑时应由2人以上人员牵引布料管。管道接头、安全阀、管架等必须牢固，输送前应试送，检修时必须卸压。

- 使用天泵浇筑混凝土时，应采用软绳系住泵管避免泵管来回晃动。吊车吊装模板时应采用拉绳系住模板，避免模板侵限。

- 混凝土养护应采用喷雾式养护，避免水流侵入营业线。

- 脚手架施工应符合下列规定：

- 架子工在邻近营业线作业前应接受专业安全教育培训，作业时穿防滑鞋。在营业线边操作时，严禁打闹，每两人一组，配合作业。

- 邻近营业线脚手架搭设，应按照安全专项方案及进度搭设。搭设未完的脚手架，不得留有未固定的构件和不安全隐患。

- 操作防护架同主体结构连接要牢固，在每个结构层远离营业线侧采用钢丝绳对整个架体进行拉结，确保架体稳固。

- 脚手架拆除时，现场应设警戒线，警戒线区域内严禁人员通过。按搭设的反程序进行拆除，紧邻营业线一侧拆除时钢管采用麻绳吊放至地面，严禁随意抛掷。

- 钢结构施工应符合下列规定：

- 邻近营业线钢结构吊装必须编制钢结构施工安全专项方案，对于单件起吊重量在300kN及以上的起重吊装工程要组织专家论证，审批通过后方可实施。

- 正式吊装前必须进行试吊，将构件吊离地面100mm～200mm悬停不低于30min，检查钢结构连接及变形、焊缝、钢丝绳以及重物下降等情况，确保无异常情况后方可正式吊装。

- 钢结构施工吊装顺序宜采用由中间向两边吊装，吊车位置远离营业线一侧，并做好限位措施。

- 钢柱吊装前，下节钢柱顶面和本节钢柱底面的渣土和浮锈要清除干净，保证上下节钢柱对接面接触顶紧。吊装时在钢柱上加设缆风绳，以防由于惯性作用造成钢柱侵入营业线。

- 邻近营业线焊接应设置接火盆。操作空间四周采用硬隔离围挡进行临时维护，防止焊渣溅入营业线造成接触网损伤。即焊即搭，焊接完成后，及时进行拆除。

- 距离接触网带电部分不到2m的吊装施工必须按规定办理接触网停电申请手续，并对接触网进行防护，避免施工剐蹭接触网。

- 焊把线等所有线缆严禁在接触网上方跨线拉拽使用。

- 铁路房建主体结构施工作业应按表19.3.9的内容进行

表19.3.9 铁路房建主体结构施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班前安全讲话 | 3.9 |
| 2 | 劳动保护用品佩戴 | 3.11 |
| 3 | 施工配合作业 | 19.3.1 |
| 4 | 材料及工具要求 | 19.3.2 |
| 5 | 工完场清 | 19.3.3 |
| 6 | 混凝土浇筑及养护 | 19.3.4~19.3.6 |
| 7 | 脚手架施工 | 19.3.7 |
| 8 | 钢结构施工 | 19.3.8 |

## 幕墙及屋面施工

- 幕墙和屋面龙骨焊接过程中应设置接火盆，防止焊渣溅入营业线造成接触网损伤。

- 邻近营业线幕墙施工不得随意搭设脚手架，如需搭设应报相关单位备案，架体应同主体结构可靠拉结，并有效接地。

- 幕墙玻璃、石材、铝板等材料吊装时两端应加设缆风绳，防止晃动碰撞掉落营业线。

- 注胶作业时，所有泡沫棒必须集中捆绑牢固，随用随取，使用完成的剩余下脚料应集中放置并及时清理，做到工完场清。

- 金属屋面施工应符合下列规定：

- 吊上屋顶的屋面板，成捆的材料放置位置应远离营业线，做好防风措施。

- 屋面板的铺设要注意常年风向，板肋搭接方向需与常年风向一致。

- 对于已经铺设好的屋面板但未咬边固定之前，应绑扎牢靠；对于安装完成的屋面板边缘采用临时加固措施，防止屋面板被风掀起吹入营业线内。

- 幕墙及屋面施工作业应按表19.4.6的内容进行检查。

表19.4.6 幕墙及屋面施工作业安全检查内容

| 跨营业线天桥顶推施工 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班前安全讲话 | 3.9 |
| 2 | 劳动保护用品佩戴 | 3.11 |
| 3 | 焊接作业接火盆 | 19.4.1 |
| 4 | 脚手架拉结牢固 | 19.4.2 |
| 5 | 材料吊装 | 19.4.3 |
| 6 | 泡沫棒清理 | 19.4.4 |
| 7 | 金属屋面施工 | 19.4.5 |

- 为确保铁路运营安全，跨铁路营业线顶推施工必须在天窗点内进行。

- 所有顶推施工人员进场必须进行既有线施工安全培训教育，并通过考试合格后方可上岗作业。跨营业线顶推作业时，必须设置驻站联络员和现场防护员，并保持联络畅通。

- 顶推作业人员应佩戴工具袋，工具应随手放入工具袋内。上下传递物件不应抛掷，所有手动工具应串绳套在安全带或手腕上，防止落入营业线。

- 正式顶推前必须进行试推，检查桥体结构是否平衡稳定，有无故障，关键受力部位是否产生裂纹等，确保无异常后方可正式顶推。

- 顶推全过程应进行监测，监测内容包括：导梁及天桥挠度、拼装平台沉降、钢箱梁和导梁轴线偏移量、桥墩偏转位移、滑板与梁底静摩擦系数和动摩擦系数变化等。

- 顶推时滑板不得脱空，起落梁时各墩顶千斤顶应同时进行，相邻墩起顶高差不得大于5mm，同墩两侧梁底高差不得大于1mm。

- 顶推时如果导梁及天桥杆件发生变形、螺丝松动、焊缝开裂等情况时应立即停止顶推。

- 应在桥墩上设置导向及纠偏设施，保证梁体沿梁轴中心线方向移动。

- 跨营业线天桥顶推施工作业应按表19.5.9的内容进行检查。

表19.5.9  跨营业线天桥顶推施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 班前安全讲话 | 3.9 |
| 2 | 劳动保护用品佩戴 | 3.11 |
| 3 | 天窗点施工 | 19.5.1 |
| 4 | 作业人员要求 | 19.5.2~19.5.3 |
| 5 | 试推 | 19.5.4 |
| 6 | 顶推监测 | 19.5.5 |
| 7 | 顶推过程控制 | 19.5.6~19.5.8 |

## 地道便梁施工

- 施工便梁卸车及架设期间，应按铁路主管部门规定办理线路封锁要点和限速慢行手续。

- 便梁架设应根据既有站台实际情况调整梁顶标高，可设置高位、中位、低位等架设方式，确保钢板搭设与站台平齐，保证乘客乘降安全。

- 便梁架设时请电务部门配合做便梁绝缘检测，主梁就位后进行接地处理。

- 线路慢行后应按规定设置信号标志和防护人员，应对辖区内线路和便梁进行监护，做好书面记录和交接班。

- 便梁架设完成后，对便梁进行纵横向位移、沉降观测，观测频率按1次/2小时，做好记录。

- 便梁与钢轨连接处应放置大块绝缘橡胶垫板，杜绝出现红光带现象。

- 地道主体结构施工完成后，地道箱体三角区宜采用混凝土回填，确保满足过渡段回填要求。

- 站台施工应进行限界测量，避免站台边帽石装饰施工侵线。

- 跨营业线天桥顶推施工作业应按表19.6.9的内容进行检查。

表19.6.9 跨营业线天桥顶推施工作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 手续办理 | 19.6.1 |
| 2 | 便梁标高 | 19.6.2 |
| 3 | 绝缘检测 | 19.6.3 |
| 4 | 线路及便梁监测 | 19.6.4~19.6.5 |
| 5 | 绝缘橡胶垫板 | 19.6.6 |
| 6 | 混凝土回填 | 19.6.7 |
| 7 | 限界测量 | 19.6.8 |

# 电梯工程

## 一般规定

### 电梯工程施工作业应考虑的主要危险源、危险因素：火灾、机械倾覆、机械伤害、安全装置失效、物体打击、高空坠落、触电、作业环境不良等。

### 所有施工安全标志、须知、注意事项及操作说明应保持清晰，并设置在明显位置。

### 作业前，确保安全防护、信号和联锁装置齐全、灵敏、可靠；应在作业的层门口、机房入口、预留洞口等临边洞口位置做好安全防护和安全标志，确认其完好可靠。

### 作业前，应对电动工具、电气设备、起重设备及吊索具、安全装置等进行检查，确认其安全有效。

### 两人以上共同工作时，应有主有从，统一指挥；共同作业时应根据距离的远近及现场的情况确定联络方式，保证联络有效，宜采用对讲机进行联络沟通。

### 不应触及运转部位，不应跨越正在运转的设备，不应横跨运转部位传递物件；不应超限使用设备机具。

### 安装作业完毕或中途停电，应及时切断安装施工用电源开关后才准离岗。

### 电气、机械设备及装置的外露可导电部分，应有可靠的接地装置并保持其连通性。非电气工作人员不准安装、维修电气设备和线路。

### 注意警示标志，严禁跨越危险区，严禁攀登吊运中的物件，以及在吊物、吊臂下通过或停留。

### 在施工现场要设置安全遮挡和标记；应提供充足的照明以确保安全出入以及安全的工作环境，控制开关和为便携照明提供电源的插座应安装在接近工作场所出入口的地方。

### 电动工具应在装有漏电保护开关的电源上使用，使用前应试验漏电按钮，确认漏电保护开关有效。

### 施工机械作业应按表20.1.12的内容进行检查。

表20.1.12  施工机械作业安全检查内容

| 乘客电梯、载货电梯安装作业安全要求 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 危险源、危险因素辨识 | 20.1.1 |
| 2 | 作业前检查要求 | 20.1.3 |
| 3 | 现场作业要求 | 20.1.4-20.1.11 |

### 预留孔保护应符合下列规定：

#### 进入机房作业时，应将机房与井道的预留孔有效覆盖保护，防止杂物掉入井道；

#### 机房与井道配合作业时，应首先进行联络，确认安全后才可打开保护板。

### 曳引机吊装应符合下列规定：

#### 曳引机应由专业吊装人员吊装进入电梯机房，吊装人员应持有特种作业人员证书；

#### 吊装就位前应确认机房吊钩的允许负荷大于等于设计要求；

#### 起重装置的额定载荷应大于曳引机自重的1.5倍；

#### 索具应采用直径≥12mm的钢丝绳，钢丝绳、绳套、绳卡符合标准要求；

#### 吊装前应确认起重吊钩防脱钩装置有效；

#### 索具须吊挂在曳引机的吊环上，不应随意吊挂；

#### 曳引机吊离地面30mm时，应停止起吊，观察吊钩、起重装置、索具、曳引机有无异常，确认安全后方可继续吊装；

#### 吊装时，曳引机上下均不应站人，不应有杂物；

#### 起重装置不应将曳引机吊停在半空时吊装人员离开吊装岗位。

### 两台或两台以上电梯同一机房作业时，如果有已经运行的电梯，应在已运行的电梯周围拉上警戒线，并悬挂警示标志。

### 两台或两台以上电梯共用一个机房时，电源开关与电梯的标识编号应一致，以免发生误操作。

### 井道施工不应上下交叉作业。

### 除作业需要，层门口防护栏（门）不应打开，防护栏（门）打开时应有人监护。

### 进入井道前应将各层门口附近的杂物清理干净，以防止掉入井道，伤及井道内的作业人员。安装材料应码放在层门口的两侧，不应在层门口前放置任何物品，以防落入井道。

### 严禁在井道内上下抛掷工具、零件、材料等物品。

### 装有多台电梯井道作业安全应符合下列规定：

#### 两台或两台以上电梯的井道，施工前应确认井道已经按标准封闭；

#### 井道内只要有一台电梯进行明火作业，其它井道内在明火作业面以下不应有人；

#### 导轨吊装、轿厢组装等起重作业时，相邻井道应暂时停止工作退出井道，待吊装作业完成后再恢复工作。

### 井道放样板作业安全应符合下列规定：

1  放样板时井道上下作业人员应保持联络畅通；

2  放样板工具和材料应装入工具袋中，并固定在工作平台上确保不会坠落。如在井道中不易固定，则应在不使用时随时退出井道；

3  底坑配合人员应在放样人员允许时才可进入底坑，并保持联络。

### 导轨安装作业安全应符合下列规定：

1  焊接导轨支架和吊装导轨时应遵守高空作业、安全用电、消防安全的有关规定；

2  安装导轨时如需临时拆卸吊装导轨就位位置的脚手架横杆，不应同时拆卸两根(含两根)以上，且应采取防护措施，在导轨就位后，应立即恢复；

3  使用绳索牵拉时绳索强度应满足要求，应两人（含两人）以上牵拉。牵拉时应有锁紧方式；

4  使用卷扬机吊装时，卷扬机应安装牢固并有可靠的制动装置；

5  吊装导轨时应设专人指挥；

6  吊装导轨前应认真检查卷扬机、U型环、绳索等吊具，确认安全后方可使用；

7 在井道内提升导轨时，作业人员应离开井道；

8  导轨压板、连接板螺栓紧固前不应放松吊挂绳索。

### 层门安装作业安全应符合下列规定：

1  层门门扇安装好以前，不应拆除安全围挡；

2  层门门扇安装后应马上安装门锁，并能有效闭锁层门；

3  如层门套与土建结构间缝隙大于100mm则不应拆除安全围挡。

### 轿厢安装作业安全应符合下列规定：

1  组装轿厢之前应检查吊索、吊具；

2  手拉葫芦钢丝绳套应通过曳引绳孔挂在机房吊钩上，不应用曳引绳孔作吊挂；

3  吊装轿底、轿架、上梁等重物进入井道时，应设尾绳牵拉。

### 对重安装作业安全应符合下列规定：

1  吊装对重架前拆除的脚手架横杆在对重就位后应立即恢复；

2  对重架下支撑应可靠牢固；

3  加载对重块时应防止压手。

### 曳引绳安装作业安全应符合下列规定：

1  采用巴氏合金工艺的曳引绳应严格遵守明火作业的规定；

2  使用砂轮机切断钢丝绳时应配戴护目镜；

3  安装曳引绳时不应将曳引绳两端同时送入井道，以免滑落到井道中。

### 清理现场和张贴标志作业符合下列规定：

1  调试前运动部件周围的安全确认与安全装置的动作确认、以及其后的电源接通、电源切断应由调试员或检查员进行；

2  调试前应确认层门口土建封堵已经完成，确认无缝隙；曳引机基础混凝土达到设计强度要求；

3  运行时应先清除井道中的障碍物，然后再运行；

4  进行检查时，应站在运动或旋转部件不会触及身体的位置；

5  试运行接通电源之前，一定要确认周围的安全，同时应检查部件有无漏装，材料、工具是否清理干净；

6  试运行接通电源之前，应先在运动部位或旋转部位张贴“运动部件注意”的标志；

7  试运行时，各控制回路，尤其是安全回路不允许短接。但由于作业需要必须进行短接时，应使用专用短接线，短接操作应符合企业的标准要求，在该作业结束后应立即复原,所使用的短接线，应如数拆除、清点，并由相关人员确认；

8  为了防止第三者的进入而发生事故，应在电梯机房出入口处设置门锁，层门设置围栏，且张贴“无关人员，严禁进入”的标志；

9  轿厢上行时轿顶与对重底部汇合前2m～3m以及轿厢下行时底部接近对重上部2m～3m处，在对重侧井道壁安装“对重接近，注意安全”的标志。

### 试运行与调整作业符合下列规定：

1  各层层门锁应闭合，门锁回路和安全回路应接通；

2  试运行前，应完成脚手架拆除作业和底坑缓冲器安装作业；

3  运行时，不应站在轿顶上作业，但在检修速度状态下进行检查作业时不在此限制；

4  运行中，身体各部位均不应超出轿顶边缘之外；

5  轿顶有作业人员时，不应电梯高速运行；

6  进入井道作业时，应打开井道照明灯；

7  试运行与调整作业时，其他非作业人员不允许搭乘；

### 乘客电梯、载货电梯安装作业应按表20.2.18的内容进行检查。

表20.2.18  乘客电梯、载货电梯安装作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机房作业安全要求 | 20.2.1～20.2.4 |
| 2 | 井道内作业安全要求 | 20.2.5～20.2.15 |
| 3 | 调试作业安全要求 | 20.2.16、20.2.17 |

## 自动扶梯和自动人行道安装作业安全要求

### 采用非常规起重设备、方案进行吊装时，编制的专项施工方案应符合相关规程，还应包含非常规起重设备的详细设计图纸和计算书。

### 吊索具的安全系数不小于6，起吊物不应该超过起重设备的额定起重性能；吊索具宜选用自动扶梯出厂配备的专用吊索具。

### 作业前，应在作业区域设置有效的护栏，警告和防止无关人员误入工作区域；起重时，起重臂和吊物下方严禁站人。

### 吊装自动扶梯时，应选用自动扶梯出厂设置的固定吊点起吊，不得随意更换吊点位置。

### 在悬挂物可能摇晃或通过限制的区域时，应使用尾绳和导索。

### 吊装作业还应符合现行行业标准《铁路工程基本作业施工安全技术规程》TB10301相关条款的规定。

### 试验停止和检修开关，试验共用和方向按钮的有效性。

### 在桁架中作业时不应任何电动运行。不应在梯级轴上行走。

条文说明：20.3.8  在梯级上行走，会造成传动装置的突然位移，导致在桁架中的作业人员受到伤害。

### 对主电源开关锁闭，警示并采取两种独立的方法，电气和机械阻挡来防止梯级链条的运动。

条文说明：20.3.9  本条规定应采取电气锁闭和机械阻挡两种独立的方法来防止梯级链条的运动，只采取其中一种方法并不可靠。

### 当一节或多节梯级被拆除，不允许乘用自动扶梯和自动人行道，应用两种独立的方法在电气和机械方面锁闭设备。

### 进入驱动站和转向站应按下停止开关。

### 提供充足的照明以保证安全进出和安全工作，控制开关应在靠近每个入口的地方。

### 进入驱动站和转向站工作时，入口处应设置有效的防护装置。

### 在可能达到高温的设备上应贴上警示标识，并采取措防护施防止接触到这些设备。

### 自动扶梯和自动人行道安装作业应按表15.3.15的内容进行检查。

表20.3.15  自动扶梯和自动人行道安装作业安全检查内容

| 序号 | 检查项目 | 对应条文号 |
| --- | --- | --- |
| 2 | 吊装作业安全要求 | 20.3.1～20.3.6 |
| 3 | 在桁架中作业的安全要求 | 20.3.7～20.3.10 |
| 4 | 驱动站和转向站作业的安全要求 | 20.3.11～20.3.14 |

# 安全内业资料

## 一般规定

- 21.1.1 站房工程安全内业资料是铁路站房工程在工程建设过程中形成的有关安全的各种形式的信息记录，包括安全管理制度、安全管理人员的资格证书；各级安全责任制度；安全施工专项方案、安全技术交底；设计、监理、施工单位及检测机构的相关资质证书；特种作业人员上岗资格证书；安全检查记录等。

- 21.1.2 各参建单位施工现场安全负责人应负责本单位施工现场安全内业资料的全过程管理工作。施工过程中施工现场安全内业资料的收集、整理工作应由专人负责。

- 21.1.3 施工现场安全内业资料的收集、整理应随工程进度同步进行，资料应真实有效，并执行国家和工程所在地相关要求。

- 21.1.4 建设单位、设计单位、监理单位、施工单位应参加超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专家论证，监理单位、施工单位应留存施工方案、专家论证意见及验收记录等相关管理资料。

- 21.1.5 施工现场安全内业资料应使用原件，因特殊原因不能使用原件的，应在复印件上加盖提供单位公章。

## 建设单位

- 21.2.1 办理安全监督手续，建立施工现场安全资料管理制度。

- 21.2.2 协助勘察设计单位完成施工现场及毗邻区域内各种地上、地下管线资料，气象和水文观测资料及影响范围内建筑物、构筑物、地下工程等有关资料的调查和收集，确保资料准确、完整，并及时提供给施工、监理等参建单位。

- 21.2.3 及时拨付相关安全防护、文明施工措施费用并监督使用。

- 21.2.4 发生施工安全事故后，应按规定及时启动应急预案、上报事故情况、参与事故调查处理。

## 监理单位

- 21.3.1 将施工安全监理工作内容纳入监理规划并编入监理实施细则。

- 21.3.2 应对施工组织设计中的安全技术措施、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案等施工现场的相关安全资料进行审核、签署意见，并留存相关记录。

- 21.3.3 监督施工单位落实安全费用投入，配置相应安全资源。

## 施工单位

- 21.4.1 施工单位应做好施工现场安全内业资料的编制、收集和整理。

- 21.4.2 施工单位应向监理单位提供、报送安全资料，并接受建设、监理单位的监督、检查。

## 建设、监理、施工单位施工现场安全资料分类

建设单位施工现场安全资料

| 序号 类别 | 工程资料名称 | 保存单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 |
|  | 安全监督申报资料 |  |  |  |
| 1 | 安全管理制度（项目安全生产管理制度、工程线施工安全管理办法、项目安全事故综合应急救援方案、建设单位领导风险工点包保制度等） | ● | ● | ● |
| 2 | 消防设计审查意见书 | ● | ● | ● |
| 3 | 地上、地下管线及有关地下工程的资料 | ● | ● | ● |
| 4 | 安全防护、文明施工措施费用支付保证制度 | ● | ● | ● |
|  | 安全风险管理资料 |  |  |  |
| 5 | 风险清单、风险应对计划、风险检查分析验收记录、风险处置结果、风险管理成效综合评定 | ● |  |  |
| 6 | 安全例会纪要 | ● | ● | ● |
| 7 | 安全检查记录（复工检查、季节性检查、深基坑、高支模、营业线施工、联调联试、火工品、驻地安全检查等） | ● | ● | ● |
| 8 | 安全事故综合应急救援预案和专项应急预案 | ● |  |  |
| 9 | 安全事故隐患、安全事故报告、处理意见等有关文件 | ● | ● | ● |
| 10 | 项目信息化建设的实施方案 | ● |  |  |
| 11 | 质量安全红线管理制度、实施方案（细则）、红线问题库 | ● |  |  |
| 12 | 安全案例教育（每半年开展一次） | ● |  |  |

监理单位施工现场安全资料

| 序号 | 工程资料名称 | 保存单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 |
| 1 | 监理规划（含安全监理方案）、安全监理实施细则 | ● | ● | ● |
| 2 | 安全监理人员岗位证书 | ● | ● |  |
| 3 | 安全监理专题会议纪要 | ● | ● | ● |
| 4 | 监理安全工作日志 |  | ● |  |
| 5 | 安全监理报表 | ● | ● |  |
| 6 | 分包单位资质审查 |  | ● | ● |
| 7 | 工程技术文件报审表及施工组织设计（安全技术措施）、危险性较大的分部分项工程安全专项施工方案 | ● | ● | ● |
| 8 | 工程联系单 |  | ● | ● |
| 9 | 监理通知 | ● | ● | ● |
| 10 | 安全防护用品及涉及施工现场安全的重要物资审核、审批手续 |  | ● | ● |
| 11 | 安全防护、文明施工措施费用支付申请、支付凭 | ● | ● | ● |
| 12 | 质量安全红线管理制度、实施方案（细则）、红线问题库 |  | ● |  |

施工单位施工现场安全资料

| 序号 类别 | 工程资料名称 | 保存单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建设 单位 | 监理 单位 | 施工 单位 |
|  | 工程项目安全资料 |  |  |  |
| 1 | 施工单位安全管理体系、施工单位的安全生产责任制、安全管理规章制度、安全生产许可证 |  | ● | ● |
| 2 | 安全专项施工方案、应急救援预案 |  | ● | ● |
| 3 | 危险性较大的分部分项工程汇总表 |  | ● | ● |
| 4 | 危险性较大的分部分项工程专家论证表、安全专项施工方案及验收记录 |  | ● | ● |
| 5 | 冬、雨期施工方案及审核、审批手续 |  | ● | ● |
| 6 | 安全技术交底及汇总表 |  | ● | ● |
| 7 | 安全检查（隐患排查）记录表、整改反馈表 |  |  | ● |
| 8 | 安全生产责任制、安全生产管理制度 |  | ● | ● |
| 9 | 安全生产组织机构图及安全管理人员名册 |  | ● | ● |
| 10 | 安全教育记录表 |  |  | ● |
| 11 | 安全防护文明施工措施费投入记录 |  |  | ● |
| 12 | 特种作业人员登记表 |  | ● | ● |
| 13 | 地上/地下管线及建（构）筑物资料移交单、保护措施方案及验收记录表 | ● | ● | ● |
| 14 | 劳动防护用品验收记录及发放使用登记台账 |  |  | ● |
| 15 | 生产安全事故应急救援预案 |  | ● | ● |
| 16 | 生产安全事故应急救援演练记录 |  |  | ● |
| 17 | 施工安全日志 |  |  | ● |
| 18 | 班组班前讲话记录 |  |  | ● |
| 19 | 监理通知及监理通知回复单 |  | ● | ● |
| 20 | 质量安全红线管理制度、实施方案（细则）、红线问题库、整改销号记录 |  | ● | ● |
|  | 营业线及邻近营业线施工安全管理资料 |  |  |  |
| 1 | 营业线、邻近营业线安全专项施工方案 |  | ● | ● |
| 2 | 营业线、邻近营业线施工安全技术交底 |  |  | ● |
| 3 | 营业线、邻近营业线安全管理协议书 |  |  | ● |
| 4 | 营业线、邻近营业线施工施工人员安全培训记录 |  |  | ● |
| 5 | 营业线、邻近营业线安全检查、验收资料 |  |  | ● |
|  | 脚手架资料 |  |  |  |
| 1 | 脚手架、卸料平台施工方案及相关资料 |  | ● | ● |
| 2 | 满堂式、落地式、悬挑式、电梯井操作平台、马道等验收资料 |  | ● | ● |
|  | 模板支架资料 |  |  |  |
| 1 | 模板支撑体系专项施工方案 |  | ● | ● |
| 2 | 扣件式、碗扣式、承插型盘扣式钢管模板支撑体系安全验收资料 |  | ● | ● |
|  | 安全防护资料 |  |  |  |
| 1 | 基坑专项施工方案及专家论证资料 |  | ● | ● |
| 2 | 基坑支护验收记录 |  | ● | ● |
| 3 | 人工挖（扩）孔桩防护检查(验收)表 |  | ● | ● |
| 4 | 有限空间作业审批表 |  | ● | ● |
| 5 | 有限空间气体检测记录 |  | ● | ● |
|  | 临时用电资料 |  |  |  |
| 1 | 临时用电施工组织设计及审批手续 |  | ● | ● |
| 2 | 临时用电安全管理协议 |  |  | ● |
| 3 | 临时用电绝缘电阻测试记录 |  |  | ● |
| 4 | 临时用电接地电阻测试记录 |  |  | ● |
| 5 | 临时用电漏电保护器运行检测记录 |  |  | ● |
| 6 | 施工现场临时用电验收记录 |  | ● | ● |
| 7 | 电工巡检维修记录 |  |  | ● |
|  | 塔式起重机、 起重吊装资料 |  |  |  |
| 1 | 起重机械拆装方案、群塔作业方案及起重吊装作业专项施工方案 |  | ● | ● |
| 2 | 施工现场起重机械拆装报审表、施工现场起重机械联合验收表、起重机械使用登记表、起重机械的安装、拆卸方案及拆装单位资质、定期检验报告、安全考核合格证书和特种作业人员操作资格证书等资料 |  |  |  |
| 3 | 塔式起重机拆装统一检查验收表 |  | ● | ● |
| 4 | 塔式起重机组和信号工安全技术交底 |  |  | ● |
| 5 | 塔式起重机月检记录 |  |  | ● |
| 6 | 起重机械运行记录 |  |  | ● |
| 7 | 机械设备检查维修保养记录 |  |  | ● |
|  | 施工机械安全资料 |  |  |  |
| 1 | 机械租赁合同、安全管理协议书等资料 |  |  | ● |
| 2 | 施工升降机、物料提升机、电动吊篮等拆装方案 |  | ● | ● |
| 3 | 施工升降机、物料提升机、吊篮月检记录 |  |  | ● |
| 4 | 打桩、钻孔机检查验收表 |  |  | ● |
| 5 | 挖掘机、装载机检查验收表 |  |  | ● |
| 6 | 钢筋机械、木工机械检查验收表 |  |  | ● |
| 7 | 电焊机检查验收表 |  |  | ● |
| 8 | 混凝土布料机检查验收表 |  |  | ● |
| 9 | 其它中小型施工机具检查验收表 |  |  | ● |
| 10 | 机械设备检查维修保养记录 |  |  | ● |
|  | 消防保卫资料 |  |  |  |
| 1 | 消防保卫设施、设备平面图 |  |  | ● |
| 2 | 施工现场消防重点部位登记表 |  |  | ● |
| 3 | 现场消防保卫管理制度 |  |  | ● |
| 4 | 消防保卫协议 |  |  | ● |
| 5 | 应急预案 |  | ● | ● |
| 6 | 消防设施器材登记台账 |  |  | ● |
| 7 | 消防设施器材验收、维修记录表 |  |  | ● |
| 8 | 消防安全教育和培训记录 |  |  | ● |
| 9 | 消防火灾应急演练记录 |  |  | ● |
| 10 | 消防安全技术交底记录 |  |  | ● |
| 11 | 动火作业审批表 |  |  | ● |
| 12 | 生活区、办公区临建房屋消防验收表 |  |  | ● |

# 引用标准名录

（一）国家和行业相关标准

《建筑基坑工程监测技术规范》（GB50497-2009）

《爆破安全规程》（GB6722-2014）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《先张法预应力管桩》（GB14376-2009）

《混凝土结构工程施工及验收规范》(GB50204-2015）

《建筑施工脚手架安全技术统一标准》（GB51210-2016）

《屋面工程技术规范》（GB50345-2012）

《混凝土结构设计规范》（GB50010-2010）

《安全帽》（GB2811-2016）

《塔式起重机安全规程》（GB5144-2012）

《安全带》（GB6095-2009）

《坠落防护安全绳》（GB24543-2009）

《钢结构工程施工质量验收规范》（GB50205-2017）

《建筑施工安全技术统一规范》（GB50870-2013）

《建设工程施工现场供用电安全规范》（GB50194-2014）

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）

《建筑施工塔式起重机安装、使用、拆卸安全技术规程》（JGJ196-2019）

《施工升降机齿轮锥鼓形渐进式防坠安全器》（JG121-2018）

《建筑深基坑工程施工安全技术规范》（JGJ311-2013）

《建筑机械使用安全技术规程》（JGJ33-2012）

《建筑施工门式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ128-2010）

《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ130-2019）

《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》（JGJ166-2016）

《建筑施工工具式脚手架安全技术规范》（JGJ202-2010）

《建筑施工起重吊装工程安全技术规范》（JGJ276-2012）

《高处作业吊篮安装、拆卸、使用技术规程》（JB/T11699-2013）《建筑桩基技术规范》（JGJ94-2018）

《施工现场临时用电安全技术规范》（JGJ46-2005）

《建筑施工高处作业安全技术规范》（JGJ80-2016）

《装配式混凝土结构技术规程》（JGJ1-2014）

《钢筋焊接网混凝土结构技术规程》（JGJ114-2016）

（二）铁路行业相关标准

《铁路工程设计防火规范》（TB10063-2016）

《铁路房屋建筑设计标准》（TB10097-2019）

《铁路防雷及接地工程技术规范》（TB10180-2016）

《铁路工程爆破振动安全技术规范》（TB10307-2019）

《铁路工程基本作业施工安全技术规程》（TB10301-2009）

（三）铁路行业相关规范性文件

《铁路技术管理规程》（高速铁路部分）TG/01-2014

《铁路技术管理规程》（普速铁路部分）TG/01-2014

《铁路营业线施工安全管理办法》（TG/CW106-2012）

# 本规程用语说明

1   为便于在执行本标准条文时区别对待，对要求严格程度不同的用语说明如下：
1） 表示很严格，非这样做不可的：

正面词采用“必须”；

反面词采用“严禁”。

2） 表示严格，在正常情况下均应这样做的：

正面词采用“应”；

反面词采用“不应”或“不得”。

3） 表示允许稍有选择，在条件许可时首先应这样做的：

正面词采用“宜”；

反面词采用“不宜”。

4） 表示有选择，在一定条件下可以这样做的:

正面词采用“可”；

反面词采用“不可”。

2   条文中指定应按其他有关标准执行时，写法为“应符合……的规定”或“应按……执行”。非必须按所指定的标准执行时，写法为“可参照……执行”。